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	                          № ___________
	

	
ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим заявлением Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» филиал «Могилевские тепловые сети», 212026 г. Могилев, ул. Якубовского, 14 просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 5 лет

	
I. Общие сведения
Таблица 1

	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	РУП «Могилевэнерго»
212030 г. Могилев, 
ул. Бонч-Бруевича, 3
филиал «Могилевские тепловые сети»
212026 г. Могилев, ул. Якубовского, 14

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Башкиров Дмитрий Владимирович

	4
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	Тел. 8 (0222) 70 46 57;
Факс 8 (0222) 70 54 72;
E-mail: mts@mts.mogilev.energo.by

	5
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	35111, 35300

	6
	Учетный номер плательщика
	700007066

	7
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	25.05.2000 №12-6

	8
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	1) Могилевская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1);
2) Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3);
3) Котельная №1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС);
4) Служба механизации и транспорта (СМиТ);
5) Центральный район тепловых сетей (ЦРТС);
6) Котельная №4 санатория "Энергетик"
(Котельная №4 санатория "Энергетик");
7) Костюковичский район тепловых сетей (КРТС)

	9
	Количество работающего персонала
	876

	10
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	Водоснабжение: 2
Водоотведение: -
Канализация: -

	11
	Наличие аккредитованной лаборатории
	Лаборатория производственного экологического контроля филиала «Могилевские тепловые сети» аттестат №BY/112 2.3406 действует до 22.10.2027 года

	12
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Шапыр Надежда Михайловна
8 (0222) 70 52 93

	13
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)
	Оплата посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства не производится







	

	II. Данные о месте нахождения 
эксплуатируемых природопользователем объектов, 
оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность /фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» филиал «Могилевские тепловые сети»
	35300– Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
35111 – Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
	г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 93 (МТЭЦ-1)
	9,23
	30.04.2021
	Могилевская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1):
Производство тепловой энергии
541,279 тыс. Гкал/541,279 тыс. Гкал
Производство электрической энергии 
109,049 млн.кВт×ч/109,049 млн.кВт×ч

	
	
	
	г. Могилев, 
ул. Кулибина, 11а (МТЭЦ-3) 
	4,29
	21.04.2020
	Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3):
Производство тепловой энергии
180,393 тыс. Гкал/180,393 тыс. Гкал
Производство электрической энергии 
80,751 млн.кВт×ч/80,751 млн.кВт×ч

	
	
	
	г. Могилев, 
ул. Калужская, 44 (ВРТС) 
	5,81
	12.04.2022
	Котельная №1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС):
Производство тепловой энергии
48,500 тыс. Гкал/
48,500 тыс. Гкал

	
	
	
	г. Могилев, 
ул. Симонова, 161
(ЗРТС) 
	1,62
	19.05.2026
	-

	
	
	
	г. Могилев, 
ул. Якубовского, 14 (ЦРТС) 
	3,19
	19.05.2026
	-

	
	
	
	Могилевский район, д. Межисетки (Санаторий) 
	7,58
	15.05.2024
	Котельная №4 санатория «Энергетик»:
Производство тепловой энергии
0,810 тыс. Гкал/0,810 тыс. Гкал

	
	
	
	г. Костюковичи, ул. Сосновая, 3 
(КРТС)
	2,09
	19.12.2019
	Костюковичский район тепловых сетей (КРТС):
Производство тепловой энергии
71,986 тыс. Гкал/71,986 тыс. Гкал



Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 листе.


	III. Производственная программа
Таблица 3

	№ п/п
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030  год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	35300– Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	35111 – Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
	100
	100
	100
	100
	100
	100






IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) 
с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	1. Осведомленность всех сотрудников об экологических аспектах операций и своей личной ответственности
	На предприятии обеспечивается осведомленность сотрудников в области охраны окружающей среды:
1.Проведение инструктажей в области охраны окружающей среды.
2.Обучение сотрудников предприятия, проверка знаний на всех уровнях в соответствии с разработанной программой и планом-графиком проведения обучения как силами предприятия, так и с привлечением сторонних организаций.
3.Освещение вопросов, касающихся экологических аспектов операций и личной ответственности в должностных инструкциях сотрудников.
4.Разработка, актуализация документации (инструкции, планы-графики, программы, мероприятия и т.д.) в области охраны окружающей среды, получение необходимых разрешений, разработка приказов с дальнейшим ознакомлением сотрудников предприятия под роспись о личной ответственности.
5.Распределение обязанностей по направлениям (охрана водных ресурсов, обращение с отходами,
охрана атмосферного воздуха) среди сотрудников предприятия для повышения качества выполняемой работы, осуществление производственного экологического контроля, анализ выполнения запланированных мероприятий в области охраны окружающей среды и сравнение ежегодных показателей.
	General Principles of Monitoring
(общие принципы мониторинга)

П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам».
	Соответствует НДТМ

	2. Контроль состояния оборудования на всех этапах технологического процесса
	На предприятии осуществляется постоянный контроль состояния оборудования (насосов, трубопроводов реле уровня и регуляторов давления, клапанов) (включая системы очистки), установлены и документированы регулярные графики технического обслуживания по всем процессам.
Осуществляется контроль утечки в системе водоснабжения, обслуживание фильтров (регулярная очистка и проверка), термометры и т. д.
	Emissions from Storage (Выбросы из хранилища). BREF (07.2006).
5.2.2.1. Piping (трубопровод) (271);
5.2.2.4. Pumps and compressors (Насосы и компрессоры) (272)
	Соответствует НДТМ


	3. Доставка, подготовка и подача топлива
	Основное топливо – природный газ, резервный вид топлива для котельного оборудования – мазут и печное топливо.
На предприятии газ подается при помощи газопровода. Ведутся наблюдения за параметрами газа (температура и давление). Для обнаружения утечек существует система контроля за утечками газа. Используются турбины расширения (турбодетандер) для полезного использования энергии избыточного давления газа. Нагревание газа и воздуха перед сжиганием, используя тепло, отходящее от котла или газовой турбины.
Хранение мазута осуществляется в металлических или железобетонных резервуарах. Крышки люков в резервуарах должны быть всегда плотно закрыты на болты с прокладками. Для предотвращения растекания мазута надземные баки-
резервуары хранения мазута должны обваловываться. Объем обвалования должен быть равен объему наибольшего резервуара.
Подача мазута из хранилища в котельную осуществляется по магистральнымтрубопроводам, снабженными параллельно проложенными трубами с паром, имеющим общую теплоизоляцию. Перед поступлением в магистральный трубопровод мазут проходит через подогреватель и фильтры грубой и тонкой очистки. Подогреватель обеспечивает оптимальную температуру и вязкость мазута.
Фильтры используются для задержки примесей и предотвращения забивания узких каналов мазутных форсунок.
В случае полного прекращения подачи природного газа предусматривается обеспечение котлов печным топливом от топливного хозяйства, в котором установлено три подземных горизонтальных металлических резервуара вместимостью 100 м3 каждый. Дизельное топливо до-
19ставляется автоцистернами. Его прием в подземный резервуар хранения осуществляется путем самотечного слива через специальные сливные устройства, расположенные в технологическом колодце, который размещается непосредственно около открытой площадки для слива топлива. 
	ТКП 17.02-17-2019 (33140)
Охрана окружающей среды и природопользование.
Наилучшие доступные технические методы для
топливосжигающих установок теплоэнергетики.
п. 5.1 Доставка, подготовка и подача топлива (с. 49, 58)

	Соответствует НДТМ


	4. Сжигание топлива

	Котельные работают с учетом теплового графика нагрузки, максимум нагрузки приходится на отопительный период. В топочной камере котлов в результате быстропротекающей реакции соединения топлива с кислородом происходит интенсивное превращение химической энергии топлива в тепловую энергию. Мазут и печное топливо используется только как резервное топливо в холодный период года в ограниченном количестве либо при отсутствии основного топлива.
	ТКП 17.02-17-2019 (33140)
Охрана окружающей среды и природопользование.
Наилучшие доступные технические методы для
топливосжигающих установок теплоэнергетики. (с. 50-52)

	Соответствует НДТМ


	5. Водопотребление и водоотведение
	Водоснабжение МТЭЦ 1 осуществляется из двух источников: 
- питьевой водой из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
- техническое водоснабжение предприятия осуществляется из поверхностного водозабора на реке Днепр. Производительность водозабора 360,00 м3/час, в состав водозабора входит береговая насосная станция (три насоса, в работе, как правило, один). Учет изымаемых поверхностных вод ведется инструментальным методом.
На предприятии используется оборотная система водоснабжения. Изъятая из поверхностного водозабора вода подается на подогреватель сырой воды (ПСВ) где подогревается до температуры 360С в ходе подогрева воды образуется конденсат, который собирается в сборные баки и далее используется для выработки пара.
На предприятии используется повторно-последовательная система водоснабжения. Изъятая из поверхностного водозабора вода подается на охлаждение технологического оборудования. После охлаждения вода подается в сборную емкость и далее на химводоочистку для дальнейшего использования в технологическом процессе.
На МТЭЦ 1 функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
Учет сброса сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется инструментальным методом.
Продувочные воды с осветлителей после известкования и коагуляции поверхностных вод сбрасываются на карты шламонакопителей общей площадью 1,5 га, состоящие из 2- карт, общим объемом 54 т.м.3. Учет сточных вод, сбрасываемых в окружающею среду, ведется неинструментальным методом.

Водоснабжение МТЭЦ 3 осуществляется из двух источников:
-питьевой водой из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
-техническое водоснабжение предприятия из системы водоснабжения другого юридического лица ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш» по договору №210/27222-568/10 от10.11.2023г. Учет получаемых поверхностных вод ведется инструментальным методом.
Оборотные системы водоснабжения, полученная из поверхностного водозабора ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш» подается на охлаждение масла системы маслоснабжения паровой турбины, воздуха, используемого для охлаждения генератора и охлаждения выпара пара уплотнений ПТА. 
На предприятии используется повторно-последовательная система водоснабжения, полученная из поверхностного водозабора ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш». После прохождения химводоподготовки вода (конденсат), полученная от используемого пара, вырабатываемая котлами-утилизаторами и паровыми котлами, подается в общий коллектор. Далее пар подается на паровую турбину или на быстродействующую редукционно-охладительную установку, снижающую давление пара и температуру до номинальных параметров пара. Отработавший в паровой турбине пар подается на подогреватели сетевой воды. Конденсат, образующийся в подогревателях сетевой воды, подается в питательные и конденсатные баки, после чего вода возвращается в котельные агрегаты для нового цикла.
Часть технического водоснабжения МТЭЦ-3 используется на охлаждение подшипниковых узлов насосного оборудования, на охлаждение пробоотборных точек технологического оборудования. Эта часть технического водоснабжения сбрасывается в производственные сточные воды. Учет производственных сточных вод введется не инструментальным методом.
На МТЭЦ 3 функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
Производственные сточные воды с территории предприятия сбрасываются в систему водоотведения другого юридического лица ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш» по договору № 210/21583-428/10 от 28.12.2021 г. 
Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется неинструментальным методом.

Водоснабжение ВРТС осуществляется из двух источников:
-питьевой водой из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
-техническое водоснабжение предприятия из системы водоснабжения другого юридического лица ОАО «Моготекс» на основании договора №2-803-20-424/14 от 12.11.2020 г. Учет получаемых поверхностных вод ведется инструментальным методом.
На предприятии используется оборотная система водоснабжения. Полученная от ОАО «Моготекс» поверхностная вода подается на паровой паронагреватель где подогревается до температуры 360С в ходе подогрева образуется конденсат, который собирается в сборные баки и далее используется для выработки пара.
На предприятии используется повторно-последовательная система водоснабжения. Полученная из поверхностного водозабора ОАО «Моготекс» вода подается на охлаждение технологического оборудования. После охлаждения вода подается в сборную емкость и далее на химводоочистку для дальнейшего использования в технологическом процессе.
На ВРТС функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.

Водоснабжение КРТС из системы водоснабжения филиала «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора
№474-625/10 от 08.11.2023г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом.
На КРТС функционируют 2 системы канализации
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №129-492/10 от 01.09.2023.г
Поверхностные сточные воды с территории предприятия сбрасываются в систему канализации филиала «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №474-625/10 от 08.11.2023г. Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, ведется неинструментальным методом.

Водоснабжение ЦРТС из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;
-система противопожарного водоснабжения.
Полученная из систем водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности и противопожарные и нужды.
На ЦРТС функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
Поверхностные сточные воды с территории предприятия сбрасываются систему водоотведения другого юридического лица МГКУ ДМП на основании договора №26-2021-423/10 от 01.12.2021 г. Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется неинструментальным методом.
Водоснабжение санатория «Энергетик» артезианской водой осуществляется из трех подземных водозаборов. Глубина водозабора от 64 м, до 87 м. Суммарная производительность 59 м3 час. Вода из водозаборов подается на станцию обезжелезивания контейнерного типа CWI/B/N-0.9-0.15-0.6/UW затем в водонапорную башню и далее в сеть к потребителям. На водозаборах ведется инструментальный учет добытой воды.
Для лечебных целей используются два подземных источника минеральной воды. Глубина водозаборов от 280 м до 537 м. Суммарная производительность водозаборов 12,95 м3 час. На водозаборах ведется инструментальный учет добытой воды.
Добытая вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, лечебные нужды, нужды промышленности и противопожарные нужды.
Сточные воды с санатория «Энергетик» сбрасываются на очистные сооружения биологической очистки (поля фильтрации) в состав которых входят: приёмная камера,2 песколовки,2 двухъярусных отстойника, 2 иловые площадки,3 карт полей фильтрации, 1 песковая площадка. Площадь полей фильтрации-1,3 га. Производительность очистных сооружений 300 м3 сут.
	ТКП 17.02-17-
2019 (33140)
Наилучшие доступные
технические методы для
топливосжигающих
установок
теплоэнергетики
стр.31-38

	Соответствует НДТМ


	6. Производство пара, тепла и электроэнергии
	Могилевская ТЭЦ-1
Котлотурбинный цех. Предназначен для выработки и обеспечения потребностей в отоплении, технологическом паре, горячем водоснабжении и электричестве населения, предприятий и организаций. Для выполнения последовательных технологических операций цех разделён на:
Турбинное отделение. Предназначено для выработки и отпуска электрической и тепловой энергии. Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух является газотурбинная установка LM2500-GE.
Котельное отделение. Предназначено для получения тепловой энергии в виде пара и горячей воды путем сжигания топлива в котельных установках. На участке установлено 6 паровых котлов ТП –35. Котельное отделение модернизировано для работы, как на мазуте, так и на газообразном топливе.
Котлы укомплектованы дымососами, вентиляторами и калориферными установками. На участке располагаются также два водогрейных котла ПТВМ –100, которые используются в качестве резервных топливосжигающих устройств.
Резервный вид топлива для котельного оборудования – мазут 100, VI вида, зольный.
Могилевская ТЭЦ-3
Котельный участок. Предназначен для получения тепловой энергии в виде пара и горячей воды, а также электрической энергии путем сжигания топлива в котельных установках. На участке установлено 6 топливосжигающих установок: два водогрейных котла КВГМ-50 (ст.№1 и ст.№2), два паровых котла ГМ-50/14 (ст.№4 и ст.№5) и две газотурбинные установки SGT-300 электрической мощностью 7,5 МВт. Основным видом топлива для топливосжигающих установок является природный газ, в качестве резервного топлива используется топочный мазут 100, VI вида, зольный.
Котельная №1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС)
Котельный участок. Предназначен для получения тепловой энергии в виде пара и горячей воды, а также электрической энергии путем сжигания топлива в котельных установках.
На участке установлено два паровых котла ДКВР-10-13 ст.№1, ДКВР-10-13 ст.№2, которые являются источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основным видом топлива для топливосжигающих установок является природный газ, в качестве резервного топлива используется топочный мазут 100, VI вида, зольный.
На участке также установлено пять водогрейных котлов: водогрейный котел ПТВМ-50 ст.№3, водогрейный котел ПТВМ-50 ст.№4, водогрейный котел ПТВМ-50 ст.№5, водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№6, водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№7, которые являются источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основным видом топлива для топливо сжигающих установок является природный газ, в качестве резервного топлива используется топочный мазут 100, VI вида, зольный.
Котельная №4 санатория «Энергетик»
В котельной расположены водогрейные котлы:
- котел КВ-Т-1 №1 (мощность 1 Гкал/ч), топливо – древесина топливная смешанных пород.
- котел КВ-Т-1 №2 (мощность 1 Гкал/ч), топливо – древесина топливная смешанных пород.
- котел КВ-Т-1-95 №3 (мощность 1 Гкал/ч), топливо – древесина топливная смешанных пород. Котел является резервным.
- котел КВ-Т-1-95 №4 (мощность 1 Гкал/ч), топливо – древесина топливная смешанных пород. Котел является резервным.
Режим работы котельной следующий:
- котел КВ-Т-1 № 1 работает один 2400 часов в год;
- котел КВ-Т-1 № 2 работает один 1512 часов в год;
- котлы КВ-Т-1 №1 и КВ-Т-1 №2 работают вместе 4800 часов в год.
- котлы КВ-Т-1-95 №-3 и №-4 резервные;
- котел КВ-Т-1 (розжиг котла).
Костюковичский район тепловых сетей (КРТС)
Котельный цех. На производственной площадке природопользователя
расположена «комбинированная» котельная, общей тепловой мощностью 38,6
Гкал/ч. Для выработки тепловой энергии в котельной установлены:
– три водогрейных котла КВГМ 11,63 – 150Н, номинальной производительностью 10 Гкал/ч каждый.
Водогрейные котлы КВГМ используются только в отопительный период. Режим работы электрического котла:
– в отопительный период работает только в ночное время суток в течении семи часов;
– в неотопительные периоды электрический котёл работает круглосуточно для обеспечения нагрузки горячего водоснабжения.
Для водогрейных котлов основным видом топлива является природный газ, в качестве резервного топлива используется печное топливо.
	ТКП 17.02-17-2019 (33140)
Охрана окружающей среды и природопользование.
Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики. стр.52-53
	Соответствует НДТМ


	7. Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	На теплоисточниках филиала осуществляется локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Периодичность контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составляет 2 раза в месяц. Контроль ведется по пяти показателям: концентрации кислорода, концентрации азота оксидов (в пересчете на диоксид), концентрации углерода оксид, концентрации серы диоксид, концентрации твердых частиц суммарно. Локальный мониторинг проводит собственная аккредитованная испытательная лаборатория.
На стационарных источниках выбросов: №0001,1001 Могилёвская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1), №0139, 0202, 0203 Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3), установлены автоматизированные системы контроля (АСК) за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
	ТКП 17.02-17-2019 (33140)
Наилучшие доступные
технические методы для
топливосжигающих
установок теплоэнергетик
и стр.54

	Соответствует НДТМ

	8. Обращение с отходами
производства
	На предприятии образуется 78 наименований отходов, из них 16 наименований отходов подлежат захоронению на полигоне ТКО.
На предприятии отсутствуют объекты по обезвреживанию и использованию отходов производства.
На предприятии налажена система минимизации образования отходов производства за счет выбора упаковочных материалов, оптимизации технологических процессов, раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов при смешивании отходов и разделение их по видам и наименованиям, также оборудованы места временного хранения отходов для дальнейшей передачи их на использование сторонним организациям для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.
	[bookmark: _Hlk17847414][1] П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
п. 7.1.9 Выбор материалов (с.296);
п.7.1.9.1 Выбор сырья ППНМ, минимизирующего образование твердых отходов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы (с.296);
п.7.2.12.1	Выбор упаковочных материалов (с.329);
п.7.2.12.5	 Минимизация отходов посредством оптимизации скорости упаковочной линии (с. 334).
[21] П-ООС17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов».
4.1.4.7 Обращение с твердыми отходами (с.332);
4.1.4.14 Раздельное хранение (с.337)
4.1.5 Раздельное хранение и тест на совместимость (с.337)
[22] П-ООС 17.02-03-2012«Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам»
	Соответствует НДТМ



V. Использование и охрана водных ресурсов
[bookmark: _Hlk211951793]Цели водопользования
Таблица 5 
	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	МТЭЦ-1 

	1
	Энергетические нужды
	Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений
	Поверхностные воды 
(поверхностный водный объект) 
р. Днепр бассейна реки Днепр
	Могилевкая обл., 
г.Могилев, 
ул. Челюскинцев, 93

	2
	Нужды промышленности
	Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений
	Поверхностные воды 
(поверхностный водный объект) 
р. Днепр бассейна реки Днепр
	Могилевкая обл., 
г. Могилев,
ул. Челюскинцев, 93

	3
	Хозяйственно-питьевые нужды
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора 
№310-598/10 от 29.11.2023 г.
	Могилевкая обл., 
г.Могилев,
ул. Челюскинцев, 93

	4
	Противопожарные нужды
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора 
№310-598/10 от 29.11.2023 г
	Могилевкая обл., 
г.Могилев,
ул. Челюскинцев, 93

	5
	Иные нужды
	
	Системы водоснабжения другого юридического лица филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора 
№310-598/10 от 29.11.2023 г
	Могилевкая обл., 
г.Могилев,
ул. Челюскинцев, 93



Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются 
водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
[bookmark: P218]Таблица 6
	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды 
	Описание производственных процессов 

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	-Выработка пара;
- Регенерация натрий-катионитных фильтров;
-Продувка котлов;
-Выпар дэаэраторов;
-Обмывка поверхностей нагрева котлов;
-Захолаживание барботеров;
-Подпитка теплосетей;
-Химводоподготовка, промывка фильтров котельной.


	Для выработки пара предприятиях используется техническая вода. Вода из технических водозаборов подается на паровые подогреватели, где подогревается до температуры 360С пар на подогреватели поступает по коллекторам, конденсат образующейся при подогреве собирается в сборные баки, подогретая вода подается в осветлители химводоподготовки где происходит известкование с коагуляцией, после чего вода подается на механические осветительные фильтры, затем на фильтры 1 ступени Nа-катионирования. Химочищенная вода поступает на подпитку теплосетей.
Вторая ступень Nа-катионирования состоит из 3 Nа-катионитных после фильтров вода смешивающий подогреватель и далее в сборные баки. Из сборных баков вода подается на одну из двух групп деаэраторов, которые предназначены для питания паровых котлов. Деаэрированная вода после деаэраторов питательными насосами на паровые котлы.



Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение МТЭЦ 1 осуществляется из двух источников:
-Питьевой водой из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
-Техническое водоснабжение предприятия осуществляется из поверхностного водозабора на реке Днепр. Производительность водозабора 360,0 м3/час, в состав водозабора входит береговая насосная станция (три насоса, один рабочий два резервные). Учет изымаемых поверхностных вод ведется инструментальным методом.
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;	
-производственного водоснабжения;
-оборотная система водоснабжения;
-повторно-последовательная система водоснабжения;
-система противопожарного водоснабжения.
Полученная из системы водоснабжения и изъятая поверхностная вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности, энергетические нужды, противопожарные и иные нужды.
На предприятии используется оборотная система водоснабжения. Изъятая из поверхностного водозабора вода подается на подогреватель сырой воды (ПСВ), где подогревается до температуры 36 0С в ходе подогрева воды образуется конденсат, который собирается в сборные баки и далее используется для выработки пара. 
На предприятии используется повторно-последовательная система водоснабжения. Изъятая из поверхностного водозабора вода подается на охлаждение технологического оборудования. После охлаждения вода подается в сборную емкость и далее на химводоочистку для дальнейшего использования в технологическом процессе.
Наружная система противопожарного водопровода предприятия состоит из 13 пожарных гидрантов, установленных по всей территории МТЭЦ – 1 от питьевой воды. Для тушения мазутного резервуара №4 установлена станция пенопожаротушения, которая состоит из 2 пожарных насосов, бака готового раствора пенообразователя и бака концентрированного раствора пенообразователя. Внутренняя система пожаротушения предприятия от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.

Водоснабжение МТЭЦ 3 осуществляется из двух источников:
-питьевой водой из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
-техническое водоснабжение предприятия из системы водоснабжения другого юридического лица ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш» по договору №210/27222-568/10 от10.11.2023г. Учет получаемых поверхностных вод ведется инструментальным методом.
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;	
-производственного водоснабжения;
-оборотная система водоснабжения;
-повторно-последовательная система водоснабжения;
-система противопожарного водоснабжения.
Полученная из систем водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности, энергетические нужды, противопожарные нужды и иные нужды.
Оборотные системы водоснабжения предприятия применяется для охлаждения технологического оборудования. В состав системы входят: насосное оборудование емкость для сбора воды. Система охлаждение на вентиляторной градирне.
 На предприятии используется повторно-последовательная система водоснабжения. Полученная из поверхностного водозабора ОАО «МАЗ» вода подается на охлаждение технологического оборудования. После охлаждения вода подается в сборную емкость и далее на химводоочистку для дальнейшего использования в технологическом процессе.
Наружная система противопожарного водопровода предприятия от пожарных гидрантов, установленных на водозаборах. Внутренняя система пожаротушения предприятия от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.

Водоснабжение ЦРТС из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;
-система противопожарного водоснабжения.
Полученная из систем водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности и противопожарные и нужды.
Наружная система противопожарного водопровода предприятия от пожарных гидрантов, установленных на водозаборах. Внутренняя система пожаротушения предприятия от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.

Водоснабжение ВРТС осуществляется из двух источников:
-пресной водой из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
-техническое водоснабжение предприятия из системы водоснабжения другого юридического лица ОАО «Моготекс» на основании договора №2-803-20-424/14 от 12.11.2020 г. Учет получаемых поверхностных вод ведется инструментальным методом.
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;	
-производственного водоснабжения;
-оборотная система водоснабжения;
-повторно-последовательная система водоснабжения
-система противопожарного водоснабжения.
Полученная из систем водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности, энергетические, противопожарные нужды и иные нужды.
На предприятии используется оборотная система водоснабжения. Полученная от ОАО «Моготекс» поверхностная вода подается на паровой паронагреватель где подогревается до температуры 36 0 в ходе подогрева образуется конденсат, который собирается в сборные баки и далее используется для выработки пара. 
На предприятии используется повторно-последовательная система водоснабжения. Полученная из поверхностного водозабора ОАО «Моготекс» вода подается на охлаждение технологического оборудования. После охлаждения вода подается в сборную емкость и далее на химводоочистку для дальнейшего использования в технологическом процессе.
Наружная система противопожарного водопровода предприятия от пожарных гидрантов, установленных на водозаборах. Внутренняя система пожаротушения предприятия от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.

Водоснабжение КРТС из системы водоснабжения филиала «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора 
№474-625/10 от 08.11.2023г. Учет потребляемой питьевой воды осуществляется инструментальным методом;
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;	
-производственного водоснабжения;
-система противопожарного водоснабжения.
Полученная из систем водоснабжения вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности, энергетические, противопожарные нужды и иные нужды.
Наружная система противопожарного водопровода предприятия состоит из двух резервуаров V=100 м3 каждый, насосной станции пожаротушения и кольцевой сети противопожарного водопровода. Заполнение резервуаров осуществляется от пожарного гидранта. Внутренняя система пожаротушения предприятия от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.

Водоснабжение санатория «Энергетик» пресной водой осуществляется из трех подземного водозабора. Глубина водозабора от 64 м, до 87 м. Суммарная производительность 59 м3 час. Вода из водозаборов подается на станцию обезжелезивания контейнерного типа CWI/B/N-0.9-0.15-0.6/UW затем в водонапорную башню и далее в сеть к потребителям. На водозаборах ведется инструментальный учет добытой воды.
Для лечебных целей используются два подземных источника минеральной воды. Глубина водозаборов от 280 м до 537 м. Суммарная производительность водозаборов 12,95 м3 час. На водозаборах ведется инструментальный учет добытой воды.
Добытая вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, лечебные нужды, нужды промышленности и противопожарные нужды.
В санатории функционируют следующие системы водоснабжения:
-хозяйственно-питьевого;
-производственного водоснабжения;
-система противопожарного водопровода.
Наружная система противопожарного водопровода санатория состоит из двух пожарных резервуаров V=100 м3 и 50 м3, насосной станции пожаротушения и кольцевой сети противопожарного водопровода. Заполнение резервуаров осуществляется от пожарного гидранта. Внутренняя система пожаротушения предприятия от пожарных кранов, установленных в зданиях санатория.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На МТЭЦ 1 функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
Продувочные воды с осветлителей после известкования и коагуляции поверхностных вод сбрасываются на карты шламонакопителе общей площадью 1,5 га, состоящие из 2- карт, общим объемом 54 т.м3. Учет сточных вод, сбрасываемых в окружающею среду, введется неинструментальным методом.
На МТЭЦ 3 функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
Производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица ООО «Минский автомобильный завод»УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» по договору по договору № 210/21583-428/10 от 28.12.2021 г. Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется неинструментальным методом.
Поверхностные сточные воды с территории предприятия сбрасываются систему водоотведения другого юридического лица ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш» по договору № 210/21583-428/10 от 28.12.2021 г. Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется неинструментальным методом.

На ЦРТС функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
Поверхностные сточные воды с территории предприятия сбрасываются систему водоотведения другого юридического лица МГКУ ДМП на основании договора №26-2021-423/10 от 01.12.2021 г. Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется неинструментальным методом.
На ВРТС функционируют 2 системы канализации.
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №310-598/10 от 29.11.2023 г.
На КРТС функционируют 2 системы канализации
Хозяйственно-бытовые и частично производственные сточные воды с предприятия сбрасываются в систему водоотведения (канализации) другого юридического лица филиала «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №129-492/10 от 01.09.2023.г
Поверхностные сточные воды с територии предприятия сбрасываются в систему канализации филиала «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» на основании договора №474-625/10 от 08.11.2023г. Учет сточных вод, сбрасываемых поверхностных вод, введется неинструментальным методом.
Сточные воды с санатория «Энергетик» сбрасываются на очистные сооружения биологической очистки (поля фильтрации), в состав которых входят: приёмная камера, 2 песколовки, 2 двухъярусных отстойника, 2 иловые площадки, 3 карт полей фильтрации, 1 песковая площадка. Площадь полей фильтрации-1,3 га. Производительность очистных сооружений 300 м3 сут.











Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод-нет
Таблица 8 
	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность водозаборных сооружений
	
	

	
	
	куб. м./час
	куб. м/сут
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1
	360,0

	8640
	3
	Рыбозащитная
сетка, диаметр ячеек 3,5 мм



Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод 
Таблица 9
	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	состояние буровых скважин
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	мини-мальная
	макси-
мальная
	суммар-
ная
	мини-
мальная
	макси-
мальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	3
	рабочие
	64
	87
	59
	9
	25
	3

	

	Для добычи минеральных вод: 

	2
	2
	рабочие
	280
	537
	12,95
	5,68
	7,27
	2



Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	№ п/п
	 Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод 
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), 
куб. м/сут (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема)вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Механическая очистка,
Биологическая очистка
МОБ.Е 1 О
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод состоящие из: приёмной камеры, 
2 песколовок, 
2 двухъярусных отстойников, 
2 иловых площадок, 
3 карт полей фильтрации, 
1 песковой площадки. Площадь полей фильтрации-1,3 га.
	300 куб. м/сут
	242 куб. м/сут 
	Неинструментальным методом

	2
	механическая МОО.О
	Шламовые накопители
	54000 куб. м/сут
	30 куб. м/сут
	 Неинструментальным методом








Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	факти-
ческое
	нормативно-расчетное

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	
1
	МТЭЦ 1
Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	1193,2
	2295,6
	2295,6
	2295,6
	2295,6
	2295,6
	2295,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	435,5
	837,9
	837,9
	837,9
	837,9
	837,9
	837,9

	1.1
	В том числе: 
подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	1193,2
	2295,6
	2295,6
	2295,6
	2295,6
	2295,6
	2295,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	435,5
	837,9
	837,9
	837,9
	837,9
	837,9
	837,9

	2
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
	куб. м/сутки
	35,3
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	12,9
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	1228,5
	2361,7
	2361,7
	2361,7
	2361,7
	2361,7
	2361,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	448,4
	862,0
	862,0
	862,0
	862,0
	862,0
	862,0

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды

	куб. м/сутки
	22,5
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8
	50,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	8,2
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)
нужды
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	268,
	295,4 
	295,4
	295,4 
	295,4
	295,4 
	295,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	98,0
	107,8,
	107,8
	107,8,
	107,8
	107,8,
	107,8

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	290,7
	2000,2
	2000,2
	2000,2
	2000,2
	2000,2
	2000,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	106,1
	730,1
	730,1
	730,1
	730,1
	730,1
	730,1

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (производственные лаборатории)

	куб. м/сутки
	12,9
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,7
	5,6-
	5,6-
	5,6-
	5,6-
	5,6-
	5,6-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах
оборотного
водоснабжения
	куб. м/сутки
	2049,3
	2292,6

	2292,6

	2292,6
	2292,6
	2292,6
	2292,6-

	
	
	тыс. куб. м/год
	748,0
	836,8
	836,8
	836,8
	836,8
	836,8
	836,8

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	695,9
	984
	984
	984
	984
	984
	984

	
	
	тыс. куб. м/год
	254,0
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2
	359,2

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное
водопотребление
	куб. м/сутки
	559,2
	727,4
	727,4
	727,4
	727,4
	727,4
	727,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	204,1
	265,4
	265,4
	265,4
	265,4
	265,4
	265,4

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в
окружающую среду через земляные накопители
(накопители-регуляторы,
шламонакопители,
золошлаконакопители,
хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	3,3
	24,7
	24,7
	24,7
	24,7
	24,7
	24,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,2
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
	куб. м/сутки
	634,0
	1609,6
	1609,6
	1609,6
	1609,6
	1609,6
	1609,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	231,4
	587,6
	587,6
	587,6
	587,6
	587,6
	587,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	
	
	
	
	
	

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МТЭЦ 3

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	В том числе: 
подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица 
	куб. м/сутки
	276,5
	463,3
	463,3
	463,3
	463,3
	463,3
	463,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	100,9
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1

	2.1
	В том числе из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал»
УП КПВКХ «Могилевоблводоканал
	куб. м/сутки
	6,9
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,5
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	
	Техническая  из системы водоснабжения ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш»
	куб. м/сутки
	269,6
	449,3
	449,3
	449,3
	449,3
	449,3
	449,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	98,4
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	276,5
	463,3
	463,3
	463,3
	463,3
	463,3
	463,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	100,9
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды

	куб. м/сутки
	6,3
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,3
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)
нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	65,8
	72,4
	72,4
	72,4
	72,4
	72,4
	72,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	24,0
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	135,6
	376,9
	376,9
	376,9
	376,9
	376,9
	376,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	49,5
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Иные нужды ( производственная лаборатория)
	куб. м/сутки
	0,6
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,2
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах
оборотного
водоснабжения
	куб. м/сутки
	0,2
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,06
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9
	21,9

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	675,9
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	
	
	тыс. куб. м/год
	246,7
	292
	292
	292
	292
	292
	292

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное
водопотребление
	куб. м/сутки
	201,4
	358,6
	358,6
	358,6
	358,6
	358,6
	358,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	73,5
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1
	133,1

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в
окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители,
золошлаконакопители,
хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	117,8
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0
	138,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	35,5
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4

	13.1
	в том числе хозяйственно-бытовых (филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»)

	куб. м/сутки
	6,3
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,3
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	13.2

	в том числе производственных сточных вод
(филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» )

	куб. м/сутки
	59,7
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	21,8
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1

	13.3
	В том числе поверхностных (ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» завод «Могилевтрансмаш)
	куб. м/сутки
	51,8
	61,8
	61,8
	61,8
	61,8
	61,8
	61,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	11,4
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ВРТС (районная котельная №1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего

	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	В том числе: 
подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица 
	куб. м/сутки
	394,8
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	144,1
	150,4
	150,4
	150,4
	150,4
	150,4
	150,4

	
	В том числе из системы водоснабжения филиал «Могилевский водоканал»
УП КПВКХ «Могилевоблводоканал
	куб. м/сутки
	13,2
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,8
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2

	
	Техническая из системы водоснабжения ОАО «Моготекс» «Могилевтрансмаш»
	куб. м/сутки
	381,6
	389,6
	389,6
	389,6
	389,6
	369,6
	389,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	139,3
	142,4
	142,4
	142,4
	142,4
	142,4
	142,4

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	394,8
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	144,1
	150,4
	150,4
	150,4
	150,4
	150,4
	150,4

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды

	куб. м/сутки
	10,1
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,7
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)
нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	191,8
	211,0
	211,0
	211,0
	211,0
	211,0
	211,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	70,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	116,2
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	42,4
	62,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Иные нужды (нужды производственной лаборатории)
	куб. м/сутки
	3,0
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах
оборотного
водоснабжения
	куб. м/сутки
	216,4
	219,2
	219,2
	219,2
	219,2
	219,2
	219,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	79,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	44,4
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	16,2
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	19.6
	.6

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное
водопотребление
	куб. м/сутки
	308,0
	328,1
	328,1
	328,1
	328,1
	328,1
	328,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	112,4
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители
(накопители-регуляторы,
шламонакопители,
золошлаконакопители,
хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
	куб. м/сутки
	85,2
	126,2
	126,2
	126,2
	126,2
	126,2
	126,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	31,1
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЦРТС (районная котельная №2)

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	В том числе: 
подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица 
	куб. м/сутки
	12,6
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,6
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	
	В том числе из системы водоснабжения  филиал «Могилевский водоканал» УП КПВКХ «Могилевоблводоканал
	куб. м/сутки
	12,6
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,6
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	12,6
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,6
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды

	куб. м/сутки
	11,0
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,0
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)
нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	1,7
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Иные нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах
оборотного
водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное
водопотребление
	куб. м/сутки
	1,7
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	из них:хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в
окружающую среду через земляные накопители
(накопители-регуляторы,
шламонакопители,
золошлаконакопители,
хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	14,0
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	5,1
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	13.1
	в том числе хозяйственно-бытовых (филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»)
	куб. м/сутки
	9,9
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	13.2

	в том числе производственных сточных вод

	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13,3
	В том числе поверхностных вод (МГКУ ДМП)

	
	4,1
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	
	
	
	1,5
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	КРТС (котельная п.Костюковичи)

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	В том числе: 
подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Получено  воды из системы водоснабжения(канализации) другого юридического лица
	куб. м/сутки
	24,9
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	9,1
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7

	2.1
	В том числе из системы водоснабжения филиал Костюковичский водоканал
УП КПВКХ «Могилевоблводоканал»  
	куб. м/сутки
	3,0
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,1
	
28,7
	
28,7
	
28,7
	
28,7
	
28,7
	
28,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	24,9
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	9,1
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды

	куб. м/сутки
	2,5
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,9
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)
нужды
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
хозяйства
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3,4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	17,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	6,3
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	1,9
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0
	47,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,7
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Иные нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах
оборотного
водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное
водопотребление
	куб. м/сутки
	19,2
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	7,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	из них:хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители
(накопители-регуляторы,
шламонакопители,
золошлаконакопители,
хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) филиал «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
	куб. м/сутки
	18,0
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3
	39,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	6,6
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	13.1
	в том числе хозяйственно-бытовых
	куб. м/сутки
	3,0
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,1
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Санаторий «Энергетик»

	
1
	
Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	36,4
	279,1
	279,1
	279,1
	279,1
	279,1
	279,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	13,3
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9

	1.1
	В том числе: 
подземных вод(пресных)
	куб. м/сутки
	34,5
	263,7
	263,7
	263,7
	263,7
	263,7
	263,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	12,7
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	1,6
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Получение воды
из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица 
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Использование воды
на собственные нужды (по целям
водопользования) - всего
	куб. м/сутки
	36,4
	279,1
	279,1
	279,1
	279,1
	279,1
	279,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	13,3
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно- питьевые нужды

	куб. м/сутки
	34,5
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	12,6
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	34,5
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	12,6
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные)
нужды
	куб. м/сутки
	1,6
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,6
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	
	из них подземных вод(пресных)
	куб. м/сутки
	1,6
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,6
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	1,6
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4
	15,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	0,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (производственные лаборатории)

	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расход воды в системах
оборотного
водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное
водопотребление
	куб. м/сутки
	0,3
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	549
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	из них:хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод


	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	36,4
	241,6
	241,6
	241,6
	241,6
	241,6
	241,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	13,3
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2

	11
	Сброс сточных вод в
окружающую среду через земляные накопители
(накопители-регуляторы,
шламонакопители,
золошлаконакопители,
хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) филиал «Могилевский водоканал»
УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.1
	в том числе хозяйственно-бытовых
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.2
	в том числе производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб(поверхностных)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





VI НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект выпусков нет

     При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ
в составе сточных вод при сбросе в _______________________________________
                  (наименование поверхностного водного объекта)
Таблица 12
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	 Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод 

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект 

	
	
	 проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	средне-годовая
	макси-мальная
	средне-годовая
	макси-
мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	2026 год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


















VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок), наименование технологичес-кого оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК)
	Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	2026-2028 гг.
	2029-2031 гг.
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Могилёвская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1)

	0001/1
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	206,01
	2,478
	206,01
	2,478
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	139,95
	1,684
	139,95
	1,684
	

	0001/2
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ) – 2 котла
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	204,08
	4,067
	204,08
	4,067
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	138,62
	2,763
	138,62
	2,763
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0001/3
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ) – 3 котла
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	194,29
	5,975
	194,29
	5,975
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	132,21
	4,066
	132,21
	4,066
	

	0001/4
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ) – 4 котла
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	184,57
	7,769
	184,57
	7,769
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000005
	-
	0,000005
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000005
	-
	0,000005
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	123,74
	5,209
	123,74
	5,209
	

	0001/5
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ) – 5 котлов
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	180,59
	8,656
	180,59
	8,656
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000005
	-
	0,000005
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000005
	-
	0,000005
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	108,82
	5,216
	108,82
	5,216
	

	0001/6
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ) – 4 котла
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	168,3
	8,646
	168,3
	8,646
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000005
	-
	0,000005
	

	
	Котел водогрейный ПТВМ-100 №1 (топливо – природный газ)
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000006
	-
	0,000006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	113,1
	5,810
	113,1
	5,810
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0001/7
	Котел паровой ТП-35 (топливо – природный газ) – 2 котла
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	259,0
	11,980
	259,0
	11,980
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000011
	-
	0,000011
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000041
	-
	0,000041
	

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,036
	-
	0,036
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000043
	-
	0,000043
	

	
	Котел паровой ТП-35 (топливо – мазут) – 1 котел
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,001025
	-
	0,001025
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	115,650
	-
	115,650
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	2,776
	-
	2,776
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	205,9
	9,527
	205,9
	9,527
	

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,001
	-
	0,001
	

	0001/8
	Котел паровой ТП-35. Режим работы: запуск из холодного состояния (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0001
	-
	142,4
	0,431
	142,4
	0,431
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1423,2
	4,303
	1423,2
	4,303
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0002
	Сварочный пост
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,032
	-
	0,032
	

	
	Пост газовой резки
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	
	0203
	Хром (IV)
	
	
	-
	0,000092
	-
	0,000092
	

	0003
	Станок строгальный
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Циклон ПВ-20
	1,4
	0,004
	1,4
	0,004
	-

	
	Станок фуговальный 2-х сторонний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Станок сверлильно-пазовальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Станок точильно-шлифоваль-ный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Станок круглопиль-ный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Станок фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0005
	Насос
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	0006
	Склад хранения извести
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0007
	Склад хранения извести
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	0008
	Склад хранения извести
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	0009
	Склад хранения извести
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	0010
	Склад хранения соли
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0048
	Заточной станок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Фильтрующий элемент, группа Ф, одна ступень очистки
	11,2
	0,002
	11,2
	0,002
	-

	0073
	Приемный резервуар
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,020
	-
	0,020
	-

	0074
	Наземный резервуар хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,203
	-
	0,203
	-

	0075
	Заглубленный резервуар для хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,180
	-
	0,180
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0076
	Заглубленный резервуар для хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,180
	-
	0,180
	-

	0077
	Заглубленный резервуар для хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,180
	-
	0,180
	-

	0078
	Резервуар хранения аммиачной воды
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0017
	-
	0017
	-

	0079
	Резервуар хранения аммиачной воды
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0017
	-
	0017
	-

	0080
	Резервуар хранения соляной кислоты
	0316
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	0081
	Резервуар хранения соляной кислоты
	0316
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	0108
	Резервуар с мазутом
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	Флотатор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0109
	Резервуар с мазутом
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	Флотатор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0112
	Заточной станок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Фильтрующий элемент, группа Ф, одна ступень очистки
	9,2
	0,002
	9,2
	0,002
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1001
	Газовая турбина LM-2500+GE
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 1001
	-
	50,40
	1,275
	50,40
	1,275
	15,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000131
	-
	0,000131
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	150,0
	3,794
	150,0
	3,794
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	268,9
	6,800
	268,9
	6,800
	

	6004
	Поверхность испарения мазу-толовушки
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,071
	-
	0,071
	-

	Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3)

	0044
	Наземный резервуар для хранения сер-ной кислоты
	0322
	Серная кислота
	-
	-
	-
	0,006
	-
	0,006
	-

	0090
	Приёмный резервуар для мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,023
	-
	0,023
	-

	0139/1
	Котел паровой ГМ-50/14 (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0139
	-
	201,161
	2,259
	201,161
	2,259
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000008
	-
	0,000008
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	105,828
	1,189
	105,828
	1,189
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0139/2
	Котел водогрейный КВГМ-50 (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0139
	-
	194,981
	1,527
	194,981
	1,527
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000006
	-
	0,000006
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	157,95
	1,237
	157,95
	1,237
	

	0139/3
	Котел паровой ГМ-50/14, котел водогрейный КВГМ-50 (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0139
	-
	198,622
	3,787
	198,622
	3,787
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000020
	-
	0,000020
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	127,244
	2,426
	127,244
	2,426
	

	0139/4
	Котел паровой ГМ-50/14, котел водогрейный КВГМ-50 (топливо – мазут)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0139
	-
	300,0
	10,180
	300,0
	10,180
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000090
	-
	0,000090
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000117
	-
	0,000117
	

	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь))
	
	
	-
	0,001
	-
	0,001
	

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,104
	-
	0,104
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000117
	-
	0,000117
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,002948
	-
	0,002948
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	84,835
	-
	84,835
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	2,036
	-
	2,036
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	250,0
	8,483
	250,0
	8,483
	

	
	
	0228
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	
	
	-
	0,001
	-
	0,001
	

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,004
	-
	0,004
	

	0139/5
	Котел паровой ГМ-50/14 (топливо – природный газ), котел водогрейный КВГМ-50 (топливо – мазут)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0139
	-
	228,2
	6,306
	228,2
	6,306
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000008
	-
	0,000008
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000057
	-
	0,000057
	

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,050
	-
	0,050
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000059
	-
	0,000059
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,001425
	-
	0,001425
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	69,081
	-
	69,081
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	1,658
	-
	1,658
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	210,6
	5,818
	210,6
	5,818
	

	
	
	0228
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	
	
	-
	0,001
	-
	0,001
	

	0139/6
	Котел паровой ГМ-50/14. Ре-жим работы: запуск из холодного состояния (природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0139
	-
	218,569
	0,661
	218,569
	0,661
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000008
	-
	0,000008
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	641,396
	1,939
	641,396
	1,939
	

	0141
	Заточной станок инв.№8284100
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М
	15,77
	0,003
	15,77
	0,003
	-

	0185
	Наземный резервуар хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,189
	-
	0,189
	-

	0186
	Наземный резервуар хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,189
	-
	0,189
	-

	0187
	Насос для перекачки мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0188
	Насос для перекачки мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0202
	Газовая турбина LM-2500+GE
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0202
	-
	68,47
	0,650
	68,47
	0,650
	15,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	150,0
	1,418
	150,0
	1,418
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	66,025
	0,624
	66,025
	0,624
	

	0203
	Газовая турбина LM-2500+GE
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК на источнике 0203
	-
	150,0
	1,382
	150,0
	1,382
	15,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	150,0
	1,382
	150,0
	1,382
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300,0
	2,763
	300,0
	2,763
	

	0204
	Насос для пере-качки мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6042
	Мазутоловушка
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,057
	-
	0,057
	-

	6045
	Склад хранения поваренной со-ли
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,005
	-
	0,005
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6084
	Склад хранения песка и щебня
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,004
	-
	0,004
	-

	6085
	Склад опилок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,031
	-
	0,031
	-

	6086
	Мазутоловушка
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,047
	-
	0,047
	-

	Котельная №1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС)

	0011/1
	Котел паровой ДКВР-10-13 (топливо – природный газ)
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	208,8
	0,373
	208,8
	0,373
	6,0

	
	
	304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	148,5
	0,265
	148,5
	0,265
	

	0011/2
	Котел паровой ДКВР-10-13 (топливо – природный газ) – 2 котла
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	208,8
	0,743
	208,8
	0,743
	6,0

	
	
	304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	148,5
	0,529
	148,5
	0,529
	

	0011/3
	Котел паровой ДКВР-10-13 (топливо – мазут)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	1,532
	250,0
	1,532
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000010
	-
	0,000010
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,009
	-
	0,009
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000010
	-
	0,000010
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000258
	-
	0,000258
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	29,104
	-
	29,104
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,490
	-
	0,490
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	200,0
	1,225
	200,0
	1,225
	

	0011/4
	Котел паровой ДКВР-10-13. Режим работы: запуск из холодного состояния (топливо - природный газ)
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	252,8
	0,208
	252,8
	0,208
	

	
	
	304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	
	-
	
	-
	

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1581,7
	1,304
	1581,7
	1,304
	

	0012/1
	Котел водогрейный ПТВМ-50 (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	231,5
	3,088
	231,5
	3,088
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000007
	-
	0,000007
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	219,2
	2,924
	219,2
	2,924
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0012/2
	Котел водогрейный ПТВМ-50 (топливо – природный газ) – 2 котла
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	231,5
	6,176
	231,5
	6,176
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000009
	-
	0,000009
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	219,2
	5,848
	219,2
	5,848
	

	0012/3
	Котел водогрейный ПТВМ-100 (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	12,052
	250,0
	12,052
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000011
	-
	0,000011
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000005
	-
	0,000005
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	250,0
	12,052
	250,0
	12,052
	

	0012/4
	Котел водогрейный ПТВМ-50 (топливо – мазут)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	350
	8,255
	350
	8,255
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,00004
	-
	0,00004
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000081
	-
	0,000081
	

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,072
	-
	0,072
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000081
	-
	0,000081
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,002049
	-
	0,002049
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	47,170
	-
	47,170
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	1,179
	-
	1,179
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	7,076
	300
	7,076
	

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	0012/5
	Котел водогрейный ПТВМ-100 (топливо – мазут)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	350
	17,058
	350
	17,058
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000188
	-
	0,000188
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000168
	-
	0,000168
	

	
	
	140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь))
	
	
	
	0,001
	
	0,001
	

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,149
	-
	0,149
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000168
	-
	0,000168
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,004234
	-
	0,004234
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	97,472
	-
	97,472
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	1,949
	-
	1,949
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	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300
	14,621
	300
	14,621
	

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,005
	-
	0,005
	

	
0017
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	Пост газовой резки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,032
	-
	0,032
	

	0018
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	
	Пост газовой резки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,032
	-
	0,032
	

	0023
	Насос 5Н5-4
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	Насос 3В16.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос 6МК6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос РЗ-30М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос Ш 40-4-19,5/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос ЗМСГ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0024
	Насос 5Н5-4
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	Насос 3В16.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос 6МК6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос РЗ-30М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос Ш 40-4-19,5/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос ЗМСГ10
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	0025
	Насос 5Н5-4
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	Насос 3В16.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос 6МК6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос РЗ-30М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос Ш 40-4-19,5/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насос ЗМСГ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0062
	Наземный резервуар хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,810
	-
	0,810
	-

	0063
	Наземный резервуар хранения мазута
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,810
	-
	0,810
	-

	0067
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	Пост газовой резки
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	Шкаф сушильный СНОЛ-3,9
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,032
	-
	0,032
	-

	0068
	Газораспределительный пункт
	410
	Метан
	-
	-
	-
	3,619
	-
	3,619
	-

	0070
	Приемный 
резервуар
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	0103
	Насос СЭ-1250
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6012
	Мазуто-ловушка
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,157
	-
	0,157
	-

	6026
	Склад хранения поваренной соли
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,005
	-
	0,005
	-

	Котельная №4 санатория «Энергетик»

	0001/1
	Котел КВ-Т-1 №1 (N = 1,0 МВт). 
Топливо - древесина дровяная смешанных пород
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	Система очистки, включающая 4 параллельно расположенных групповых циклона Д 400х2П
	-
	0,015
	-
	0,015
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	77,75
	0,144
	77,75
	0,144
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1757
	0,242
	1757
	0,242
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0001/2
	Котел КВ-Т-1 №2 (N = 1,0 МВт). 
Топливо - древесина дровяная смешанных пород
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	Система очистки, включающая 4 параллельно расположенных групповых циклона Д 400х2П
	-
	0,013
	-
	0,013
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,002
	-
	0,002
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	71,95
	0,142
	71,95
	0,142
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1758,0
	0,193
	1758,0
	0,193
	

	0001/3
	Котлы КВ-Т-1 №1 и №2 (N = 2,0 МВт). Топливо - древесина дровяная смешанных пород)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	Система очистки, включающая 4 параллельно расположенных групповых циклона Д 400х2П
	-
	0,020
	-
	0,020
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	
	0,000000
	
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	74,76
	0,287
	74,76
	0,287
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1957,0
	0,305
	1957,0
	0,305
	

	0001/4
	Котлы КВ-Т-1-95 №3 и №4 
(N = 2,0 МВт). 
Топливо - древесина дровяная смешанных пород
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	Система очистки, включающая 4 параллельно расположенных групповых циклона Д 400х2П
	-
	0,024
	-
	0,024
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,099
	-
	0,099
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	78,97
	0,306
	78,97
	0,306
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1825,0
	0,301
	1825,0
	0,301
	

	0001/5
	Котел КВ-Т-1                (N =1,0 МВт). Розжиг котла.  Топливо - древесина дровяная смешанных пород
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	Система очистки, включающая 4 параллельно расположенных групповых циклона Д 400х2П
	-
	0,024
	-
	0,024
	6,0

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,009
	-
	0,009
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	400,0
	0,889
	400,0
	0,889
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	3949,0
	0,470
	3949,0
	0,470
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6003
	Место хранения песка
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	Центральный район тепловых сетей (ЦРТС)

	0027
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,032
	-
	0,032
	

	
	Пост газовой резки
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	0189
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,032
	-
	0,032
	

	
	Пост газовой резки
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	

	6095
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,005
	-
	0,005
	

	
	Пост газовой резки
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,004
	-
	0,004
	

	Служба механизации и транспорта (СМиТ)

	0052
	Сварочный пост
	301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,040
	-
	0,040
	

	
	Пост газовой резки
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,018
	-
	0,018
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	0053
	Станок вертикально-сверлильный
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	0055
	Станок заточной К10-36
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,017
	-
	0,017
	-

	6075
	Покрасочный пост
	1042
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	-
	-
	-
	0,007
	-
	0,007
	-

	
	
	1210
	Бутилацетат
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	
	
	0616
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	
	
	-
	0,012
	-
	0,012
	

	
	
	1401
	Пропан-2-он (ацетон)
	
	
	-
	0,001
	-
	0,001
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,004
	-
	0,004
	

	
	
	0621
	Толуол (метилбензол)
	
	
	-
	0,013
	-
	0,013
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	-
	0,007
	-
	0,007
	

	
	
	1061
	Этанол (этиловый спирт)
	
	
	-
	0,040
	-
	0,040
	

	6094
	Токарно-винторезный станок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	Пост вулканизации камер
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Костюковичский район тепловых сетей (КРТС)

	0001/1
	Котел водогрейный КВГМ-11,63-150Н (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	210,1
	0,645
	210,1
	0,645
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	
	-
	
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	
	0,000000
	
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	110,4
	0,339
	110,4
	0,339
	

	0001/2
	Котел водогрейный КВГМ-11,63-150Н (печное топливо)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	0,467
	250,0
	0,467
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000337
	-
	0,000337
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	4750,0
	8,870
	4750,0
	8,870
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	80,0
	0,149
	80,0
	0,149
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	200,0
	0,373
	200,0
	0,373
	

	0002/1
	Котел водогрейный КВГМ-11,63-150Н (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	216,0
	0,663
	216,0
	0,663
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	
	-
	
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	
	0,000000
	
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	112,7
	0,346
	112,7
	0,346
	




	1
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	3
	4
	5
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	0002/2
	Котел водогрейный КВГМ-11,63-150Н (печное топливо)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	0,467
	250,0
	0,467
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000337
	-
	0,000337
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	4750,0
	8,870
	4750,0
	8,870
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	80,0
	0,149
	80,0
	0,149
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	200,0
	0,373
	200,0
	0,373
	

	0003/1
	Котел водогрейный КВГМ-11,63-150Н (топливо – природный газ)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	169,4
	0,493
	169,4
	0,493
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	
	-
	
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	
	0,000000
	
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	108,0
	0,314
	108,0
	0,314
	

	0003/2
	Котел водогрейный КВГМ-11,63-150Н (печное топливо)
	0301
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	250,0
	0,467
	250,0
	0,467
	6,0

	
	
	0304
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
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	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000337
	-
	0,000337
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	4750,0
	8,870
	4750,0
	8,870
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	80,0
	0,149
	80,0
	0,149
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	200,0
	0,373
	200,0
	0,373
	

	0004
	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3, оборудованный ВПА 
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,006
	-
	0,006
	-

	
	Станок вертикально-сверлильный OPTldrilB40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сварочный пост, оборудованный ВПА
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Станок токарно-винтовой ИБ18 ПФ10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0005
	Горизонтальный резервуар для топлива вместимостью 100 м3
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0009
	Насос 
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6006
	Нефтеловушка
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,013
	-
	0,013
	-



Перечень источников выбросов, 
оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
[bookmark: Par947]Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Могилёвская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1)

	0001
	Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№1
Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№2
Котел паровой ТП-35 ст. №5
Котел паровой ТП-35 ст. №6
Котел паровой ТП-35 ст. №7
Котел паровой ТП-35 ст. №8
Котел паровой ТП-35-У ст. №9
Котел паровой ТП-35-У ст. №10
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК
	2024

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	АСК
	2024

	1001
	Газовая турбина LM-2500+GE
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК
	2016

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	АСК
	2016

	Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3)

	0139
	Котел водогрейный КВГМ-50 ст.№1
Котел водогрейный КВГМ-50 ст.№2
Котел паровой ГМ-50/14 ст.№4
Котел паровой ГМ-50/14 ст.№5
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК
	2025

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	АСК
	2025

	0202
	Газотурбинная установка SGT-300
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК
	2025

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	АСК
	2025

	0203
	Газотурбинная установка SGT-300
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	АСК
	2025

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	АСК
	2025




VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
	№
п/п
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых выбросов

	
	
	
	на 20___ год
(2026 – 2028 годы)
	на 20__ год
(2029– 2031 годы)

	
	наименование
	код
	класс опасности
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Могилевская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1)

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5, 0001/6, 0001/7, 0001/8, 0002, 1001
	13,273
	216,803
	13,273
	216,803

	2
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5, 0001/6, 0001/7, 0001/8, 1001
	-
	35,229
	-
	35,229

	3
	Аммиак
	0303
	4
	0078, 0079
	0,034
	0,000
	0,034
	0,000

	4
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5, 0001/6, 0001/7, 0001/8, 1001
	0,000142
	0,009993
	0,000142
	0,009993

	5
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	0316
	2
	0080, 0081, 
	0,004
	0,000
	0,004
	0,000

	6
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001/7
	0,000041
	0,000029
	0,000041
	0,000029

	7
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	0164
	2
	0001/7
	0,036
	0,026
	0,036
	0,026

	8
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5, 0001/6, 0001/7, 1001
	0,000046
	0,000259
	0,000046
	0,000259

	9
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001/7
	0,001025
	0,000738
	0,001025
	0,000738

	10
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001/7
	115,650
	83,268
	115,650
	83,268

	11
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001/7, 0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0048, 0112
	2,820
	2,050
	2,820
	2,050

	12
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	1001
	3,794
	113,664
	3,794
	113,664




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	0005, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0108, 0109, 6004
	0,839
	1,295
	0,839
	1,295

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5, 0001/6, 0001/7, 0001/8, 0002, 1001
	16,345
	360,510
	16,345
	360,510

	15
	Хром (IV)
	0203
	1
	0002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	0229
	3
	0001/7
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,011019

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	216,829

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	120,548

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	475,469

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	812,857019

	Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3)

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0202, 0203
	26,752
	115,789
	26,752
	115,789

	2
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0202, 0203
	-
	18,816
	-
	18,816

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0202, 0203
	0,000140
	0,000237
	0,000140
	0,000237

	4
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0139/4, 0139/5
	0,000174
	0,000025
	0,000174
	0,000025

	5
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	0140
	2
	0139/4
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000

	6
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	0164
	2
	0139/4, 0139/5
	0,154
	0,022
	0,154
	0,022

	7
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0202, 0203
	0,000182
	0,000104
	0,000182
	0,000104

	8
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0139/4, 0139/5
	0,004373
	0,000620
	0,004373
	0,000620

	9
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0139/4, 0139/5
	153,916
	48,586
	153,916
	48,586

	10
	Серная кислота
	0322
	2
	0044
	0,006
	0,000
	0,006
	0,000

	11
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0139/4, 0139/5, 0141, 6045, 6084, 6085
	3,737
	1,204
	3,737
	1,204




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	0203, 0203
	2,800
	73,558
	2,800
	73,558

	13
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	0090, 0185, 0186, 0187, 0188, 0204, 6042, 6086
	0,506
	2,143
	0,506
	2,143

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0202, 0203
	24,479
	123,968
	24,479
	123,968

	15
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
	0228
	-
	0139/4, 0139/5
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000

	16
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	0229
	3
	0139/4
	0,004
	0,000
	0,004
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,000986

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	115,811

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	68,606

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	199,669

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	384,086986

	Котельная №1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС)

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0011/1, 0011/2, 0011/3, 0011/4, 0012/1, 0012/2, 0012/3, 0012/4, 0012/5, 0017, 0018, 0067
	49,539
	19,064
	49,539
	19,064

	2
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0011/1, 0011/2, 0011/3, 0011/4, 0012/1, 0012/2, 0012/3, 0012/4, 0012/5
	-
	3,094
	-
	3,094

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0011/3, 0012/1, 0012/2, 0012/3, 0012/4, 0012/5
	0,000256
	0,000033
	0,000256
	0,000033

	4
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0011/3, 0012/4, 0012/5
	0,000259
	0,000076
	0,000259
	0,000076

	5
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	0140
	2
	0012/5
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000

	6
	Метан
	0410
	4
	0068
	3,619
	1,054
	3,619
	1,054

	7
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	0164
	2
	0011/3, 0012/4, 0012/5
	0,230
	0,067
	0,230
	0,067

	8
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0011/1, 0011/2, 0011/3, 0012/1, 0012/2, 0012/3, 0012/4, 0012/5
	0,000269
	0,000084
	0,000269
	0,000084

	9
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0011/3, 0012/4, 0012/5
	0,006541
	0,005317
	0,006541
	0,005317

	10
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0011/3, 0012/4, 0012/5
	173,746
	40,960
	173,746
	40,960




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0011/3, 0012/4, 0012/5, 0017, 0018, 0067, 6026
	3,719
	0,897
	3,719
	0,897

	12
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	0024, 0025, 0062, 0063, 0070, 0103, 6012
	1,796
	3,262
	1,796
	3,262

	13
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0011/1, 0011/2, 0011/3, 0011/4, 0012/1, 0012/2, 0012/3, 0012/4, 0012/5, 0017, 0018, 0067
	45,898
	20,939
	45,898
	20,939

	14
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	0229
	3
	0012/4, 0012/5
	0,008
	0,002
	0,008
	0,002

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,005510

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	19,131

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	44,953

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	25,255

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	89,344510

	Котельная №4 санатория «Энергетик»

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5
	0,096
	0,449
	0,096
	0,449

	2
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5
	-
	0,073
	-
	0,073

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5
	0,000005
	0,000015
	0,000005
	0,000015

	4
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3
	0,000000
	0,000006
	0,000000
	0,000006

	5
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001/3
	0,000000
	0,000001
	0,000000
	0,000001

	6
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/5
	0,000008
	0,000034
	0,000008
	0,000034

	7
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5
	0,116
	0,112
	0,116
	0,112

	8
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5
	1,781
	7,105
	1,781
	7,105

	9
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001/1, 0001/2, 0001/3, 0001/4, 0001/5
	1,511
	8,520
	1,511
	8,520

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,000056

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	0,449

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	7,290

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	8,520

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	16,259056

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Центральный район тепловых сетей (ЦРТС)

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0027, 0189, 6095
	0,037
	0,043
	0,037
	0,043

	2
	Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0027, 0189, 6095
	0,069
	0,094
	0,069
	0,094

	3
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0027, 0189, 6095
	0,040000
	0,051000
	0,040000
	0,051000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	0,043

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	0,094

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	0,051000

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	0,188000

	Служба механизации и транспорта (СМиТ)

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0052
	0,018
	0,010
	0,018
	0,010

	2
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	1042
	3
	6075
	0,007
	0,026
	0,007
	0,026

	3
	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)
	1210
	4
	6075
	0,003
	0,008
	0,003
	0,008

	4
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	0616
	3
	6075
	0,012
	0,068
	0,012
	0,068

	5
	Пропан-2-он (ацетон)
	1401
	4
	6075
	0,001
	0,006
	0,001
	0,006

	6
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0052, 0053, 0055, 6075, 6094
	0,065
	0,047
	0,065
	0,047

	7
	Толуол (метилбензол)
	0621
	3
	6075
	0,013
	0,040
	0,013
	0,040

	8
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	6075
	0,007
	0,028
	0,007
	0,028

	9
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0052
	0,018
	0,010
	0,018
	0,010

	10
	Этанол (этиловый спирт)
	1061
	4
	6075
	0,040
	0,012
	0,040
	0,012

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	0,010

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	0,181

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	0,064

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	0,255




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Костюковичский район тепловых сетей (КРТС)

	1
	Азота (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001/1, 0001/2, 0002/1, 0002/2, 0003/1, 0003/2
	3,202
	17,428
	3,202
	17,428

	2
	Азота (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001/1, 0001/2, 0002/1, 0002/2, 0003/1, 0003/2
	-
	2,832
	-
	2,832

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0001/2, 0002/2, 0003/2
	0,000003
	0,000000
	0,000003
	0,000000

	4
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001/2, 0002/2, 0003/2
	0,000009
	0,000003
	0,000009
	0,000003

	5
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001/1, 0002/1, 0003/1
	0,000000
	0,000012
	0,000000
	0,000012

	6
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001/2, 0002/2, 0003/2
	0,001011
	0,000174
	0,001011
	0,000174

	7
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001/2, 0002/2, 0003/2
	26,610
	11,496
	26,610
	11,496

	8
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001/2, 0002/2, 0003/2, 0004
	0,453
	0,200
	0,453
	0,200

	9
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	0005, 0009, 6001
	0,013
	0,270
	0,013
	0,270

	10
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001/1, 0001/2, 0002/1, 0002/2, 0003/1, 0003/2
	2,118
	12,163
	2,118
	12,163

	Итого веществ I класса опасности
	х
	
	
	
	0,000189

	Итого веществ II класса опасности
	х
	
	
	
	17,428

	Итого веществ III класса опасности
	х
	
	
	
	14,528

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	
	
	
	12,433

	Итого веществ без класса опасности
	х
	
	
	
	-

	Всего
	
	х
	
	х
	44,389189




IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

[bookmark: Par1092]Таблица 17
	N
п/п
	[bookmark: Par1095]Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	[bookmark: Par1097]Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	[bookmark: Par1099]на 2026 г.
	[bookmark: Par1100]на 2027-2031_гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: Par1107]1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0
	0
	0

	2
	
	1 <3>
	466 шт
	4556 шт.
	4556 шт.

	3
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	4
	
	2
	0
	0
	0

	5
	
	3
	11,589
	1320,903
	1320,903

	
	
	4
	72,872
	1223,446
	1223,446

	7
	
	Неопасные
	677,985
	7095,520
	7095,520

	[bookmark: Par1143]8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1148]9
	ИТОГО образование и поступление
	762,446
466 шт
	9639,869
4556 шт.
	9639,869
4556 шт.

	[bookmark: Par1153]10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0
	0
	0

	11
	
	1 <3>
	466 шт
	4556 шт.
	4556 шт.

	12
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	5,375
	532,273
	532,273

	15
	
	4
	71,929
	1220,412
	1220,412

	[bookmark: Par1184]16
	
	Неопасные
	548,725
	6934,900
	6934,900

	[bookmark: Par1189]17
	ИТОГО передано отходов
	626,029
466 шт
	8687,585
4556 шт.
	8687,585
4556 шт.

	[bookmark: Par1194]18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	20
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1220]23
	
	4
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1225]24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1230]25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1251]29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1256]30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1261]31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	33
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1297]38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1302]39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1307]40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	6,214
	788,630
	788,630

	43
	
	4
	0,943
	3,034
	3,034

	44
	
	Неопасные
	129,26
	160,62
	160,62

	[bookmark: Par1333]45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1338]46
	ИТОГО на захоронение
	136,417
	952,284
	952,284




Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

[bookmark: Par1346]Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	[bookmark: Par1350]Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	[bookmark: Par1351]Объект хранения, его краткая характеристика
	[bookmark: Par1352]Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	Отсутствуют
	
	
	
	




X. Предложение по количеству отходов производства, 
планируемых к хранению и (или) захоронению
[bookmark: Par1366]
Таблица 19
	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	[bookmark: Par1371]Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	[bookmark: Par1373]на 2026 г 
	[bookmark: Par1374]на 2027 - 2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	Отсутствуют
	
	
	
	
	

	На захоронение

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	Неопасные
	Полигон ТКО Костюковичский район
	25,00
	25,00

	Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5 % включительно
	1720300
	Третий класс
	Полигон ТКО Костюковичский район
	7,1
	7,1

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	Четвертый класс
	Полигон ТКО Костюковичский район
	0,074
	0,074

	Отходы волокон и нитей (смесь хлопчатобумажных и синтетических)
	5830943
	Четвертый класс
	Полигон ТКО Костюковичский район
	0,096
	0,096

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	Неопасные
	Полигон ТКО
Могилевский район
	135,44
	135,44

	Бумажные мешки из-под сырья (цемент)
	1871707
	Четвертый класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,4
	0,4

	Отходы минеральных волокон загрязненные
	3143000
	Третий класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	490,0
	490,0

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	Четвертый класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,828
	0,828

	Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих
	3143710
	Третий класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	212,0
	212,0

	Отработанная шлифовальная шкурка
	3144411
	Неопасные
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,182
	0,182

	Отходы паронита
	5750301
	Третий класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,62
	0,62

	Сальниковая набивка
	5820909
	Третий класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,990
	0,990

	Осадки химводоподготовки
	8410500
	Третий класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	44,800
	44,800

	Отходы стеклотекстолита
	5740800
	Неопасные
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,512
	0,512

	Зола и шлак топочных установок
	3130200
	Третий класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	33,120
	33,120

	Острые предметы обеззараженные (обезвреженные)
	7710102
	Четвертый класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,01
	0,01

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	Четвертый класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,977
	0,977

	Отходы волокон и нитей (смесь хлопчатобумажных и синтетических)
	5830943
	Четвертый класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,561
	0,561

	Отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные)
	7720700
	Четвертый класс
	Полигон ТКО
Могилевский район
	0,088
	0,088





XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

[bookmark: Par1398]Таблица 20
	N
п/п
	[bookmark: Par1401]Наименование мероприятия, источника финансирования
	[bookmark: Par1402]Срок выполнения
	[bookmark: Par1403]Цель
	[bookmark: Par1404]Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	
	Отсутствуют
	
	
	

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	Могилёвская ТЭЦ-1 (МТЭЦ-1)

	1
	Использование мазута с пониженным содержанием серы
	С 01.01.27 г.
	Снижение выбросов диоксида серы
	Соответствие требованиям

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	1
	Обеспечение своевременного осмотра и обслуживания  мест временного хранения отходов производства (площадки, емкости, контейнеры и т.д.) (собственные средства)
	Постоянно
	Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами
	Вовлечение образующихся отходов производства в хозяйственный оборот, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства

	2
	Соблюдение требований по сбору и временному хранению отходов производства (на основании Инструкции по обращению с отходами производства предприятия)
	Постоянно
	Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами
	Вовлечение образующихся отходов производства в хозяйственный оборот, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства

	3
	Контроль за своевременным вывозом отходов производства
	Постоянно
	Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами
	Вовлечение образующихся отходов производства в хозяйственный оборот, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	
	Отсутствуют
	
	
	




XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений 
в области охраны окружающей среды

Таблица 21
	N
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Могилёвская ТЭЦ-1

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	МТЭЦ-1.
Котлотурбинный цех.
Котельное отделение
	0001
	Имеется, доступна
	Непрерывно (АСК)
	При работе на газу:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	При работе на мазуте:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ),  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	МТЭЦ-1.
Котлотурбинный цех.
Турбинное отделение
	1001
	Имеется, доступна
	Непрерывно (АСК)
	Азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	Могилевская ТЭЦ-3 (МТЭЦ-3)

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	МТЭЦ-3.
Котельный участок
	0139
	Имеется, доступна
	Непрерывно (АСК)
	При работе на газу:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	При работе на мазуте:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ),  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	МТЭЦ-3.
Котельный участок
	0202
	Имеется, доступна
	Непрерывно (АСК)
	Азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	3
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	МТЭЦ-3.
Котельный участок
	0203
	Имеется, доступна
	Непрерывно (АСК)
	Азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	Котельная №1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС)

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельная № 1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС). Котельная. Котельное отделение
	0011
	Имеется, доступна
	Не реже 1 квартал
	Азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	При работе на мазуте:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ),  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельная № 1 Восточного района тепловых сетей (РК-1 ВРТС). Котельная. Котельное отделение
	0012
	Имеется, доступна
	Не реже 1 квартал
	Азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	При работе на мазуте:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ),  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	Котельная №4 санатория «Энергетик»

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельная №4
санатория
«Энергетик»
	0001
	Имеется, доступна
	Не реже 1 квартал
	Азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ),  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	Костюковичский район тепловых сетей (КРТС)

	1
	Костюковичский район тепловых сетей (КРТС). Котельный цех
	Костюковичский район тепловых сетей (КРТС). Котельный цех
	0001
	Имеется, доступна
	Не реже 1 квартал
	При работе на газу:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	При работе на печном топливе:
азота (IV) оксид (азота диоксид),
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ),  твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)




[bookmark: Par1437][bookmark: Par1441]
XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Система управления окружающей средой не внедрена
Таблица 22
	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	-

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	-

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	-

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов 
	-

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	-

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	-

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	-

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	-

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	-

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	-

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	-

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	-

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	-

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	-

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	-


_________________________________
<*> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.
Настоящим Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" подтверждает, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на уровне областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Директор филиала 
«Могилевские тепловые сети»                                      Д.В. Башкиров
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