ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

__18.12. 2025

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод газетной бумаги», Могилевская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9; Могилевская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 4

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 5 лет

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение (с указанием срока его действия); внести в него изменения и (или) дополнения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения (с указанием срока его действия)

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 213002, Могилёвская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Лука Юрий Генрихович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8 (02239) 71-780 reception@asnova.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД<*> | 17120 Производство бумаги и картона 16232 Производство сборных деревянных изделий 16100 Распиловка, строгание и пропитка древесины |
| 5 | Учетный номер плательщика | 790282162 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 07.07.2005 г. №790282162 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений | - |
| 8 | Количество работающего персонала | 837 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения - 4 водоотведения - 3 |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | производственная лаборатория - аттестат аккредитации № BY 12 2.4033 до 21.03.2030 |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Панифедова Алеся Геннадьевна |
|  |  | +375 2239 71 816 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | - |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование обособленного подразделения | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РПУП «Завод газетной бумаги» | 17120 | Могилевская обл., г. Шклов, ул. 1-ая Заводская, д. 9 | 42,73га | 21.12.2022 | Газетная бумага 40 000 т/год (факт 40 000 т/год); С 2026 г. бумага – основа -30 000 т/год (факт 30 000 т/год) |
| 2 | Деревообрабатывающее производство | 16100,16232 | Могилевская обл., г. Шклов, ул. 1-ая Заводская, д. 4 | 6,75га | 30.06.2008 | Пиломатериалы 107 800 м3 /год (факт 4 485 м3 /год); Строганый погонаж – 23 650 м3 /год (факт -15 098 м3 /год); Гранулы древесные топливные (пеллеты) – 3000 т/год (факт – 2391 т/год); Брус клееный – 15 000 м3 /год (факт – 1139 м3 /год ); Комплекты деревянных домов – 250 шт/год (факт – 68 шт/год) |

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16100 | 71,8 | 69,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| 2 | 16100 | 103,1 | 87,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 16231 | 61,4 | 63,7 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 4 | 17120 | 79,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прогнозируемая динамика объемов производства в % к фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 16100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 16231 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | 17120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) |  | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации,содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранение сырья и материалов (приемка и хранение балансовой древесины, химикатов; хранение сыпучих полуфабрикатов (щепы, опилок, отсева) |  | Для производства беленой термомеханической массы (ТММ) применяются перекись водорода, гидроксид натрия (каустическая сода или каустик), водный раствор силиката натрия, комплексообразователь (типа ДТПА). Пероксид водорода хранится в стационарных емкостях. Контроль уровня в стационарных емкостях осуществляется по датчикам LIRSA/510 и LIRSA/511, а температуры по TIRSA/506; 507 и TIRSA/508;509. Контроль работы перекачивающего насоса осуществляется по приборам давления на входе и на выходе. По мере необходимости пероксид водорода перекачивается насосами в бак пероксида водорода в отделение ТММ. В случае возникновения аварийных проливов пероксида водорода они сливаются в аварийный резервуар V=250м3, нейтрализуются водой , откачиваются в спецтранспорт погружным насосом и вывозятся. В случае повышения температуры в стационарных емкостях в них через запорные клапаны с пневмоприводом подается вода для снижения температуры. Дополнительно имеется отдельное наружное водяное охлаждение. Датчики кислорода, которые установлены в насосной станции и в зоне расположения емкостей. В случае повышения уровня кислорода при разложении пероксида водорода, датчики фиксируют и включается аварийная сигнализация. Раствор гидроксида натрия хранится в стационарной емкости. Контроль уровня в стационарной емкости осуществляется по датчикам уровня. Контроль работы перекачивающего насоса осуществляется по приборам давления на входе и на выходе. Аварийные проливы раствора щелочи сливаются в приямок в поддоне, в котором размещаются емкости для хранения, из которых погружным насосом откачиваются в спецтранспорт и вывозятся на утилизацию либо нейтрализуются в приямке растворами кислот. Емкости находятся в изолированных поддонах, которые могут поместить полный объем жидкостей (химикатов) в случае утечки. Силикат натрия хранится в стационарной емкости. Контроль уровня в стационарной емкости осуществляется по LI/04 и LSA/05. Контроль работы перекачивающего насоса осуществляется по прибору давления на выходе. Контроль температуры силиката натрия в стационарной емкости осуществляется по датчику температуры. Показания датчиков выведены на щит управления химикатами. При необходимости разогрева силиката натрия в стационарной емкости имеется змеевик, теплообменник, куда подается горячая вода после подогревателя. Из емкости для хранения силикат натрия перекачивается в кубовую емкость, транспортируется на участок ТММ, устанавливается на специальную площадку и самотеком сливается в расходную емкость. Товарный раствор ДТПА (комплексообразователь) на предприятии хранится в кубовых емкостях на складе тарного хранения химикатов. По мере необходимости кубовые емкости с ДПТА со склада погрузчиком перевозится на участок ТММ. Сыпучие химикаты (каолин, флокулянты, таблетированная соль) хранятся на складе тарного хранения химикатов в упаковке производителя (мешки, биг-беги), в соответствии с разработанными и утвержденными схемами хранения и вскрываются непосредственно перед применением (загрузка в бункер, приготовление растворов и суспензий). Доступ на склад ограничен и осуществляется в присутствии ответственного лица | Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage: 5 Наилучшие доступные технологии 5.1.1.1. Общие принципы предотвращения и сокращения выбросов. Стр.259 | Полностью соответствует. Конструкции резервуаров НДТ для правильного проектирования должны учитывать следующее: • физико-химические свойства вещества, которое будет храниться • как резервуар функционирует, какой уровень аппаратуры необходим, сколько операторов нужно, и каким будет их объем работы • как операторы информируют об отклонениях от нормального технологического режима (сигнализация) • как резервуар защищен от отклонений от нормального технологического режима (безопасности инструкций, противоаварийная автоматика, предохранительные устройства, обнаружение утечек и локализации и др.) • какое оборудование должно быть установлено, во многом учитывая прошлый опыт продукции (строительные материалы, клапана, качество и др.) • что обслуживание и контроль конструкции должен быть реализован таким образом, чтобы облегчить техническое обслуживание и осмотр при работе (доступ, планировка, и т. д.) • как бороться с чрезвычайными ситуациями (расстояния до других резервуаров, сооружений и до границы, пожарной охраны, доступ для экстренных служб, таких как пожарные части и др.) П. 5.1.1.3 НДМ для наземных баков, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости или жидкости, которые представляют угрозу для значительного загрязнения почвы или значительного загрязнения смежных потоков должны обеспечить вторичное сдерживание, такое как: • бак защищают насыпью вокруг одностенных баков; • двустенные баки; • баки чашки; • двустенные баки с проверенным донным спуском; посмотрите 5.1.2. Хранение упакованных опасных веществ НДМ должны отделить склад или создать условия, при которых упакованные опасные вещества хранятся отдельно от других веществ, от источников воспламенения и от других зданий на достаточно удаленном расстоянии, иногда в сочетании с несгораемыми стенами склада. Применяют различные расстояния между (наружным) хранением упакованных опасных веществ и другими объектами на удалении; НДМ должны отделить и/или выделять несовместимые вещества. 5.3.2. Вложенное хранение НДМ должны применять вложенное хранение при помощи, например, бункеров, ящиков, и контейнеров. Где бункеры не применимы, хранение в помещении склада может быть альтернативой. Это, например, случай если кроме хранения, необходимо смешивание партий. НДМ для помещения склада должны применять соответствующие разработанные системы вентиляции и фильтрации и двери должны быть закрытыми. |
|  |  | Круглые лесоматериалы укладываются и хранятся в штабелях с плотной укладкой согласно «Схемы размещения лесоматериалов на складе лесоматериалов штабельного хранения РУП «Завод газетной бумаги». Схема разработана с учетом минимального расстояния при транспортировки материалов (разгрузка-производство-хранение- погрузка), розы ветров (для щепы, опилок, отсева щепы). Количество куч минимизировано (согласно схеме размещения отдельное хранение щепы и опилок) В теплое время года разрабатывается план увлажнения складских площадей водой. Осуществляется контроль за температурным режимом с целью предотвращения разогрева куч изнутри. (факты разогревания куч изнутри не выявлены). Использование стационарных ограждений для предотвращения пыления сыпучих материалов (при выгрузке опилок из бункеров циклонов, при сборе отсева щепы на сортировочной станции). В соответствие с проектом хранение щепы осуществляется на закрытом складе (ограждение с трех сторон по периметру под навесом). В один и тот же штабель укладывают круглые лесоматериалы, отличающиеся по длине не более чем на 1 м. Лесоматериалы должны быть уложены комлями и вершинами в разные стороны и выровнены по одной из сторон штабеля. Концы лесоматериалов не должны выступать за выровненную поверхность более чем на 0,5 м. Каждый выложенный штабель круглых лесоматериалов должен быть снабжен табличкой с указанием № штабеля, объема бревен и брака, даты формирования штабеля. | Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage 5 Наиболее доступные технологии 5.3.1. Открытое хранение Стр. 274 | Полностью соответствует. НДМ должны осуществлять вложенное хранение при помощи, например, бункеров, ящиков, и контейнеров, чтобы устранить влияние ветра и предотвратить формирование ветром пыли по возможности первоначальными мерами. НДМ для открытого хранения должны выполнять регулярные или непрерывные визуальные осмотры, чтобы видеть если происходит выделение пыли и проверять, находятся ли предупредительные меры в хорошем рабочем состоянии. После прогноза погоды, например, используя метеорологическое оборудование на территории, которое поможет определить когда необходимо увлажнение куч и предотвратить ненужное использование ресурсов для увлажнения при открытом хранении. НДМ для краткосрочного открытого хранения один, или набор следующих методов: • увлажнение поверхности, используя надежные связывающие пыль вещества, • увлажнение поверхности водой, • покрытие поверхности, например, брезентами, Дополнительные меры, чтобы сократить выбросы пыли и от долгосрочного и от краткосрочного открытого хранения: • размещение продольной оси кучи параллельно с преобладающим ветром • применение защитных установок, заборы бурелома или против ветра насыпи, чтобы снизить скорость ветра • применение только одной кучи вместо нескольких куч в максимально возможной степени; хранение двух м куч как одной увеличивает свободную поверхность на 26%• применение хранения со сдерживающими стенами уменьшает свободную поверхность, приводя к сокращению распространения выбросов пыли; это сокращение максимизируется, если стена помещена против ветра кучи • размещение сдерживающих стен близко друг к другу. |
| Древесно-подготовительный участок, окорка балансовой древесины |  | Подача бревен из штабелей на загрузочный стол линии производства щепы производится с помощью лесопогрузчика фронтального с челюстным захватом. Пучок из балансов средним диаметром от 10 до 40 см, длиной от 3,0 до 6,0 м укладывается на горизонтальный цепной конвейер. С помощью системы отсекания с дисковым разделителем – вращающимся подавателем бревен – происходит разделение бревен и подача бревен по одному на цепной конвейер, а затем на цепной конвейер подачи баланса на окорочный станок роторного типа, обеспечивающий способ сухой окорки. Кора, образующаяся в результате окорки балансов с помощью скребкового ротора удаляется из рабочей зоны и по транспортеру направляется в измельчитель коры. Скребковым конвейером измельченная кора отводится направляется на сжигание на ТЭЦ или на хранение в склад коры. При окорке балансов и производстве технологической щепы вода не используется, следовательно сточные воды не образуются. | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 4 Производство древесной массы и химико-механической массы П.4.3.2 Сухая окорка. Стр.187 (ссылка на п.2.3.1) | Полностью соответствует. В деревообработке уменьшение сбросов органических соединений и взвешенных веществ достигается методом сухой окорки. Используется во многих странах. Техническая вода используется только для мойки и удаления обледенения (в холодном климате вода или пар используется для оттаивания древесины) и эффективно используется внутренняя циркуляция воды, что снижает образование сточных вод и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Замена мокрой окорки на сухую позволяет снизить объем образования сточных вод на 5-10 м3/т целлюлозы (древесной массы.) При применении сухой окорки в сточных водах снижается уровень ХПК до 10 %, твердых частиц, БПК, содержания органических веществ (смол, жирных кислот). Применяемая в качестве топлива сухая кора повышает энергоэффективность, что снижает количество выбросов на единицу произведенной энергии. Этот метод повышает выработку энергии (сжигание неувлажненного сырья). |
| Производство термомеханической массы (ТММ) |  | При производстве ТММ кондиционная щепа транспортером подается в приемный бункер щепы, где щепа подогревается, промывается от загрязнений и самотеком попадает в сборник водной пульпы щепы, насосом в обезвоживающий шнек, в котором происходит ее сгущение и удаление воды с посторонними включениями. Промытая и обезвоженная щепа попадает в пропарочный бункер, затем в пробкообразователь, и далее на стадию размола. Масса идет на отбелку, где она смешивается с пероксидом водорода и со щелочными реагентами –гидроксидом натрия, силикатом натрия, комплексообразователем ДТРА (поступление химреагентов в цех ТММ с мест хранения осуществляется погрузчиками в кубовых емкостях - см. п. хранение). | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 4 Производство древесной массы и химико-механической массы | Полностью соответствует. При производстве ТММ наибольшее воздействие оказывает сброс сточных вод. В качестве сырья для производства ТММ могут быть использованы как бревна, так и древесная щепа. При производстве ТММ водные системы, как правило, достаточно замкнуты для поддержания высокой температуры технологического процесса. Свежая вода используется только для уплотнения и охлаждения(расход воды 4-10 м3/СМТ древесной массы).В составе сточных вод преобладают растворенные органические вещества. Максимальные значения наблюдаются при отбеливании древесной массы перекисью водорода (выход продукта 94-95%, БПК5 13-22 кг/т, ХПК 50-80 кг/т, азот 100-130 г/т, фосфор 30-40 г/т). |
|  |  | Отбеленная масса выгружается из башни в вертикальную трубу, где разбавляется осветленной водой с бумагоделательной машины (БДМ) и направляется на промывку, а затем в буферную емкость. При производстве ТММ применяется оборотное водоснабжение: 1 цикл – используется осветленная вода для промывки щепы, потери компенсируются оборотной водой из сборника мутного фильтрата; 2 цикл – используется оборотная вода от обезвоживания ТММ и от промывки массы после отбелки, и затем используется для разбавления массы перед сортированием. Техническая (свежая) вода (поверхностный водозабор р. Днепр, оборудованный рыбозащитными сооружениями) используется для охлаждения электродвигателей, уплотнения сальников оборудования, разбавление химикатов, а также на охлаждение в гидроагрегатах. В качестве уплотнительной воды используется также охлаждающая вода от электродвигателей рафинеров. При производстве ТММ образуются сточные воды, загрязненные органическими веществами (ХПК 30,5±3,5 кг/т; БПК5 14,1±2,1кг/т; рН 6,0±0,5; Т не более 60ºС, взвешенные вещества не более 400мг/л). При производстве ТММ в атмосферный воздух выбрасываются: сероводород 24,08 г/т ТММ, гидроксид натрия 24,02 г/т ТММ, от сжигания древесных отходов для выработки пара (смотреть ниже пункт сжигание) В состав линии ТММ входит напорная сортировка, где осуществляется фракционированные массы и возврат образовавшихся древесных отходов на повторный размол (рафинер отходов), что исключает образования древесных отходов на данной стадии технологического процесса | П.4.2.2 Уровень воздействия технологических процессов на окружающую среду.Стр.175 П.4.3.3 Минимизация древесных отходов за счет монтажа высокопроизводительной установки для их обработки. Стр.188 | Основными загрязняющими веществами при производстве ТММ, являются ЛОС. Основные выбросы загрязняющих веществ поступают от пропитки щепы и регенерации пара (ЛОС), а также от сжигания коры и отходов древесины в кореварках (твердые частицы, SO2, NO2) Как от центрифуги, так и от напорной сортировки образуется большое количество древесных отходов с твердыми частицами. Этот материал возвращается в различные, последовательно подключенные сортировочные установки и центрифуги, что позволяет существенно сократить количество потребляемого сырья и количество попадающих на очистные сооружения отфильтрованных веществ. Если необходима эффективная регенерация и возврат древесных отходов, может устанавливаться линия производства термомеханической массы |
| Производство бумаги |  | Из отделения ТММ масса поступает в композиционный бассейн, где смешивается с оборотным браком, и затем в машинный бассейн. Из машинного бассейна, разбавив массу оборотной водой, осуществляется ее очистка от тяжелых включений (установка вихревых конических очистителей) и легких включений (напорная сортировка). После очистки масса подается в напорный ящик БДМ. С напорного ящика бумажная масса поступает на стол, оснащенный верхним формовочным устройством, где происходит формование бумажного полотна и его обезвоживание. Обезвоживание бумажного полотна в сеточной части завершается на сухих отсасывающих ящиках и отсасывающем гауч-вале. С сеточной части бумажное полотно подаётся к трехвальному комбинированному прессу затем к прямому прессу. После прессовой части бумажное полотно поступает в сушильную часть. Сушильная часть состоит из 43 сушильных и одного холодильного цилиндров, разделённых на шесть групп. После сушильной части бумажное полотно поступает на 4-х вальный машинный каландр и сканирующее устройство системы контроля качества, откуда бумажное полотно поступает на накат. БДМ оснащена онлайн-системой контроля и регулирования качества бумажного полотна (масса 1м², влажность, толщина в продольном и поперечном направлении). В установках для переработки брака осуществляется роспуск массы, образующейся при обрыве бумажного полотна на данной установке, а также кромка бумажного полотна, обрезаемая на сеточном столе. При обрыве бумажного полотна в установку подается оборотная вода для разбавления массы. Масса направляется в бассейн, затем оборотный брак сгущается и направляется обратно в поток бумажной массы (в композиционный бассейн). Основные показатели сточных после БДМ: ХПК 5,4 кг/т, БПК5 2,2 кг/т, взвешенные вещества 6,3 кг/т, рН 7-7,8. | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 6 Производство бумаги и смежные процессы П.6.1.2 Бумагаделательная машина Стр.313 П.6.1.4 Система оборотного брака Стр.318 П.6.2.2.5 Сброс сточных вод | Полностью соответствует Процесс производства бумаги включает следующие основные операции: подготовку и аккумулирование бумажной массы; подачу бумажной массы на машину; разбавление бумажной массы водой и установление необходимой концентрации, обеспечивающий нормальный процесс отлива; очистку бумажной массы от посторонних включений, узелков и воздуха; выпуск массы на сетку; отлив бумаги на сетке бумагаделательной машины; прессование мокрого листа бумаги и удаление избытка воды; сушку; машинную отделку и намотку бумаги. Для минимизации потерь тепловой энергии применяются системы восстановления тепла. Вода, освобождающаяся в сеточной и прессовой частях бумагаделательной машины, собирается и снова используется в производстве как оборотная для разбавления массы перед машиной и на других стадиях производства. Оборотный бумажный брак разделяется на 2 вида: мокрый бумажный брак (образуется в сеточной части БДМ) и сухой брак (образуется при отделочных операциях).Бумажный брак из емкостей для хранения перекачивается в гидроразбавители для удаления избытка воды. Сгущенная бумажная масса поступает в дозирующее устройство, где смешивается с браком. После смешивания бумажный брак проходит несколько стадий очистки. Очищенный бумажный брак поступает на участок приготовления бумажной массы. Основные показатели сточных под при производстве бумаги до очистки: ХПК 7-15 кг/т, БПК5 4-8 кг/т, взвешенные вещества 12-25 кг/т. |
| Организация системы оборотного водоснабжения при производстве газетной бумаги |  | Оборотная вода от сеточной части поступает в подсеточную ванну, из которой поступает в сборник регистровой воды объемом 50 м3, сюда же в сборник поступает оборотная вода от водоотделителя мокрых отсасывающих ящиков. В сборник регистровой воды поступает также оборотная вода от обезвоживающих элементов верхнего формующего устройства. Регистровая вода насосом подается на сортировку СВП-0,5, оттуда поступает на разбавление массы в систему напорного ящика (регулирование профиля массы 1 м2 DilutionPro).Избыток регистровой воды стекает через перелив в сборник сосунной воды объемом 16м3. Для разбавления массы сосунная вода подаётся насосами на III, IV ступени УВК. Избыток воды из сборника сосунной воды через перелив поступает в сборник избыточной оборотной воды объемом 25 м3. Сюда же в сборник поступает оборотная вода из гидрозатвора и канала вакуум-насосов. В бак гидрозатвора объемом 0,5 м3 оборотная вода поступает из водоотделителя гауч-вала и водоотделителя сукномоек вала «Пикап».Из сборника избыточной оборотной воды оборотная вода подаётся на установку для переработки мокрого брака (гауч-мешалка), установку для переработки брака под прессовой частью, установку для переработки брака под меловальной установкой, установку для переработки сухого брака и в гидроразбиватель. Избыток оборотной воды из сборника избыточных оборотных вод насосом подаётся в сборник оборотной воды. Из сборника оборотная вода подаётся на флотационную установку для осветления. В рамках контроля технологической дисциплины осуществляется контроль в сточных водах рН, взвешенных веществ, сухого остатка. ХПК, БПК5. | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 4 Производство древесной массы и химико-механической массы П.4.3.6 Организация системы оборотного водоснабжения на заводах по производству древесной массы и бумаги Стр.191 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems 5. Различие между новыми и существующими системами Стр.12 V Циклы концентрации и водного баланса Стр.202 | Полностью соответствует Эффективная система оборотного водоснабжения, означающая на интегрированных заводах противоточное повторное использование воды от бумагоделательной машины, сокращает образование сточных вод и потери волокон. Масштаб сокращения объемов воды зависит от качества бумаги. Требуются непрерывные измерения сточных вод и лабораторное определение нерастворенных и растворенных веществ, величины рН, температуры и содержания органических веществ через БПК5 или ХПК. Также это может быть он-лайн-измерения нерастворенных веществ или определение помутнения. Совершенствование систем эксплуатации: - оптимизация охлаждения, очистки воды путем контролируемого дозирования и отбора охлаждающей воды, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, - регулярное техническое обслуживание оборудования, и - мониторинг рабочих параметров, таких как скорость коррозии теплообменника поверхности, химический состав охлаждающей воды и степени обрастания и утечки. Примеры НДТ для существующих систем охлаждения являются: - применение подходящих наполнителей для противодействия обрастанию, - замена вращающего оборудования на устройства с низким шумом, - предотвращение утечки путем контроля теплообменных труб, - боковой поток биофильтрация, - улучшение качества подпиточной воды, и - целевые дозировки в прямоточных системах. Применение добавок в открытых испарительных градирнях является сложным и в значительной степени связано с водным балансом и циклами концентрации, с которыми система работает. Продувки являются важной мерой для коррекции баланса взвешенных веществ и играет важную роль в оптимизации производительности охлаждения системы охлаждения и очистки воды. Некоторое количество охлаждающей воды циркулирует через систему в м3 в минуту. Прохождение через теплообменник охлаждающей воды сопровождается охлаждением в градирне выпариванием и конвекцией. Испарение (Е), дрейф, горизонтали и некоторые утечки уменьшают количество охлаждающей воды и, следовательно, концентрация солей в воде возрастает, что может привести к масштабированию и коррозии. Это уравновешивается прокачкой системы, такой процесс называется продувка и компенсируется добавлением воды называется подпитка. Так как система должна быть сбалансирована используется коэффициент концентрации. Определение циклов концентрации основано на подпиточной и продувочной концентрациях, которые при фактической продувке теряются из системы, необходимое количество циклов продувки, необходимых для поддержания системы, могут быть рассчитаны. |
| Очистка производственных сточных вод |  | Трехступенчатая система очистки (механическая, биологическая, постфильтрация). 1. механическая обработка (сороулавливающая решетка, первичные отстойники). Эффективность очистки по взвешенным веществам 65-70 %. – охлаждение стоков на градирни до приемлемой для микробиологических процессов. 2. биологическая ступень очистки активным илом в аэробных условиях (2 линии, очистка во взвешенном слое, 4-ступенчатая каскадная - разделение стоков и смеси активного ила на вторичных отстойниках; избыточный ил перекачивается в резервуар избыточного ила, из которого направляется вновь в аэротенк, избыточный откачивается на обезвоживание. Эффективность биологической ступени очистки 85-90 % для БПК5, 70-85 % для ХПК, фосфора и азота – 80-90 %, 40-75 % соответственно. взвешенным веществам 90-95 %. Качество воды после биологической очистки БПК5 14-34 мг/л ХПК 150-250 мг/л Взвешенные вещества 10-40 мг/л Общий фосфор 0,2-0,4 мг/л (фосфор-фосфатный) – 0,1-0,5 Общий азот 4-6 мг/л; (азот-аммонийный)2,4-4,5 мг/л 3.Фильтрование через биопесчаные, угольные фильтры. Качество воды после постфильтрования: БПК5 7-16 мг/л ХПК 90-200 мг/л Взвешенные вещества 5-20 мг/л Суммарная эффективность очистки сточных вод: БПК5 95-98мг/л ХПК 85-90 мг/л Взвешенные вещества 95-99 % азот-аммонийный – 80-85% фосфор-фосфатный – 90-95 % органические загрязнители (фенол, метанол, формальдегид) – 94-97 % | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 2 Технорлогический процесс производства сульфатной (крафт) целлюлозы П.2.3.13 Вторичная или биологическая очистка сточных вод – аэробные методы. Стр.82 П.2.3.14 Третья ступень очистки сточных вод посредством химического осаждения Стр.85 | соответствует Вторичной или биологической очисткой осуществляется удаление органических веществ путем биологического разложения. Вторичной очистке обычно предшествует первичная, заключающаяся в удалении твердых частиц, нейтрализации, охлаждении и усреднении количества сточных вод. Эта первая ступень обеспечивает защиту второй ступени очистки от сильных загрязнений и залповых сбросов. Наиболее распространенный метод очистки сточных вод активным илом – аэротенк, состоит из двух частей - реактора и вторичного отстойника. Обычно степень очистки составляет 85-98 % для БПК5, 60-85 % для ХПК, 40-65 % для галогенорганических соединений, фосфора и азота – 40-85 %, 20-50 % соответственно. Общая эффективность первичной и вторичной очистки составляет 85-90 %. Третья ступень очистки заключается в химическом осаждении. Растворенные органические вещества отделяются за счет осаждения и последующей фильтрации или седиментации. Третья ступень очистки необходима, если нужно уменьшить концентрацию питательных веществ, особенно фосфора, в сточных водах. Качество воды после очистки активным илом: БПК5 20-40 мг/л ХПК 300-500 мг/л Взвешенные вещества 20-40 мг/л Общий фосфор 0,2-0,4 мг/л Общий азот 2-4 мг/л |
| Обезвоживание осадка сточных вод |  | Подача шлама Подача шлама Избыточный активный ил и шлам от первичного отстойника подвергаются обезвоживанию. Принцип обезвоживания: предварительно флоккулированный и уплотненный осадок подается на фильтр-пресс ленточного типа. Осадок поступает на две сетчатые ленты, сжимающиеся в форме клина. Сила натяжения лент увеличивается по мере движения, обеспечивая освобождение воды из осадка. В качестве коагулянта используется органический катионный (Полиамин ПК-2, ООО «Химсинтез») или неорганический катионный (сульфат алюминия), флокулянта – органический катионный (Zetag 8180, BASF или аналоги на основе полиакриламида). Влажность обезвоженного осадка 75-80 % (сухость 20-25 %). Хранение осадка осуществляется на специально оборудованной площадке (смотреть ниже). При наличии потребителя используется для пересыпки миниполигонов в качестве изолирующего слоя согласно НПА. С целью снижения влажности осадка осуществлялась аренда винтового прессового шнека в ЗАО «Бумтехно», проведены пробные испытания по дополнительному обезвоживанию осадка (снижение влажности на 3-4 %, низкая производительность, отток фильтрата с большим содержанием взвешенных веществ). Проектные требования не достигнуты. | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 6 Производство бумаги и смежные процессы П. 6.3.13 Предварительное обезвоживание осадка сточных вод перед окончательной утилизацией или сжиганием Стр. 381 | Частично соответствует. При первичной очистке сточных вод, очистке активным илом и химическим осаждением образуется большое количество шлама. Очистка шлама предполагает: - повторное применение волокнистого шлама от первичной очистки; - уплотнение и высушивание волок-нистого/биологического/химического шлама; - окончательное удаление высушенного шлама. Повторно шлам может применяться, если это допускается в производстве продукции. Плохое качество шлама исключает его повторное применение. Химический и биологический шлам плохо поддаются высушиванию, поэтому для достижения оптимальных условий высушивания он смешивается с волокнистым шламом, что не позволяет его повторно применять. Высушивание только волокнистого шлама создает проблемы удаления биологического и химического шлама. Для высушивания шлама обычно добавляются химические вещества, в основном, полиэлектролит. Высушивание происходит посредством: 1.Лен-точного пресса; 2.винтового пресса; 3.центри-фуги; 4.фильтр-пресса. Наиболее распространенным является ленточный пресс, который позволяет достичь содержания сухих веществ до 40-50 % для волокнистого шлама и 25-45 % для смешанного. Винтовой пресс при применении его после ленточного, увеличивает содержание сухих веществ еще на 10 %, при самостоятельном применении достигает аналогичных ленточному прессу значений. Центрифуга применяется для шлама, плохо поддающегося высушиванию, как чисто химический или биологический шлам. Запланирована установка дополнительного фильтр-пресса с целью разделения потоков и использования осадков по различным направлениям. |
|  |  | Осадок сточных вод хранится навалом на территории предприятия на обозначенной площадке с твердым покрытием, имеющей ограждение и приямок для сбора сточных вод (по мере необходимости откачивается с насосом на очистные сооружения) и подъезды для транспорта. На площадке вмещается годовое количество образование осадка сточных вод, которое не превышает максимально установленный объем хранения. Площадка расположена вблизи от ленточного фильтр-пресса, что предотвращает загрязнение территории предприятия при его перевозки с места образования в место хранения, и далеко от водотока, что предоствращает загрязнение поверхностных и грунтовых вод. | «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» 2 Применяемые процессы и методы 2.1.4 Хранение и транспортировка отходов Стр.35 4.1.4.1 Основные методы, применяемые при хранении отходов Стр. 324 | Соответствует полностью Резервуарные парки могут быть неотъемлемой частью процессов по транспортировке и складированию отходов, или могут функционировать в качестве отдельного элемента. Хранение отходов навалом может стать более распространённым в связи с увеличением количества отходов, которое необходимо переработать согласно. Данное хранение осуществляется в соответствии с и национальными требованиями. Основными методами являются: - размещение площадки для хранения далеко от водотоков и чувствительных областей для исключения двойной переработки отходов или снижения до минимума. - четкое обозначение и оборудование указателями площадки для хранения ввиду количества и опасных свойств хранящихся там отходов. - фактическая емкость площадки для хранения не должна превышать максимально установленную. - обеспечение свободного доступа к дороге (например, для автопогрузчиков и пешеходов) общей площадки для хранения. Ключевыми вопросами в отношении хранения отходов на объекте являются следующие: - расположение мест хранения; - инфраструктура мест хранения; - состояние резервуаров, бочек, сосудов и других контейнеров; - контроль складирования; - раздельное хранение; - меры предосторожности, используемые для охраны окружающей среды и защиты здоровья персонала. |
| Сжигание коры, щепы, опилок для производства пар; |  | На котельной предприятия для производства пара в качестве топлива используются кора, щепа, опилки. Котельная №1 состоит из двух котлов паровых ДЕ 16-14ГМ с предтопками, общая мощность котельной 11 Гкалл/ч и с удельным расходом топлива 0,18 тут/Гкалл. При сжигании древесного топлива контролируются выбросы загрязняющих веществ: твердые частицы, оксид углерода, оксид (диоксид) азота, диоксид серы. Для очистки дымовых газов от твердых частиц эксплуатируется электрофильтр. Эффективность очистки 92-99 %. Также с предтопка удаляются шлам при помощи скребкового транспортёра, накапливаются в специальных бункерах перед отправкой к местам захоронения. | Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency 3 Технологии, которые следует рассматривать для обеспечения энергоэффективности на уровне энергопотребляющих систем, процессов и видов деятельности П.3.1 Сжигание Стр.116 П.3.2.1 Общие свойства пара Стр.134 | Полностью соответствует. В случае полного сгорания все горючие вещества, содержащиеся в топливе, вступают в реакцию с окислителем с образованием соединений – продуктов сгорания. На практике сгорание никогда не бывает полным. Так, при сжигании древесины в отходящих газах присутствует как элементарный углерод (сажа), так и продукты неполного сгорания (CO и др.). Кроме того, при использовании в качестве окислителя атмосферного воздуха часть азота окисляется с образованием различных оксидов азота (NOx), способных оказывать воздействие на окружающую среду. Для очистки используют циклон с пылеуловителем (85 % улавливания),чаще электрофильтры (95 % улавливания. Преимущества пара включают низкую токсичность, безопасность использования с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, простоту перемещения, высокую эффективность, высокую теплоту конденсации, а также низкую стоимость теплоносителя по сравнению с термомаслами. Пар отличается высокой теплотой конденсации на единицу массы (2300-2900 кДж/кг); эта теплота может быть преобразована в механическую энергию при помощи турбины или использована для нагрева в различных технологических процессах. Поскольку большая часть энергии пара имеет форму скрытого тепла (теплоты испарения), значительные количества пара могут эффективно передаваться при практически постоянной температуре, что облегчает подведение энергии ко многим технологическим процессам. Производство пара связано с традиционными воздействиями на окружающую среду, характерными для сжигания топлива |
| Сжигание обезвоженного осадка сточных вод в котельной предприятия |  | Проектом по строительству завода по производству газетной бумаги предусмотрено сжигание осадка в действующей котельной предприятия. Осадок представляет собой пластичный материал, в связи с чем сжигание осадка в смеси с древесным топливом в различных соотношениях не происходит из-за забивания топливоподачи, колосниковых решеток, происходит затухание котла, при попадании осадка в котел происходит его спекание. Влажность осадка 75-80 %. По результатам исследований топливных лабораторий низшая теплота сгорания обезвоженного осадка сточных вод 1,026 МДж/кг, Низшая теплота сгорания смесь древесного топлива и осадка (осадок 10 %) – 8,3 МДж/кг. | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 4 Производство древесной массы и химико-механической массы П. 4.3.11 Оптимизация выбросов при сжигании твердых видов топлива. Стр.187 | Не соответствует Альтернативой захоронению осадка сточных вод является его сжигание. Для этого необходимо применять экологические обоснованные технологии сжигания с уменьшением выбросов твердых частиц, SOx и NOx. Шлам, часто имеет меньшую теплотворную способность, чем кора или древесина, и котлы, предназначенные исключительно для сжигания шлама – редкость. Для сжигания шлама могут быть использованы, как котлы c решеткой, так и вихревые котлы. Вихревые котлы, однако, ввиду их большей гибкости, более высокой эффективности и низких выбросов являются более универсальными. Теплотворная способность коры от мокрой окорки или торфа с влажностью 40-60% составляет 4,5 до 10,5 МДж / кг. В отличие от этого, механически обезвоженный шлам от производства целлюлозы часто из-за более высокой влажности и зольности имеет более низкую теплотворную способность от 2,5 до 6,0 МДж / кг. В настоящее время сжигание осадка не осуществляется, в связи в рамках строительства нового производства предусмотрена установка дополнительного фильтр-пресса для раздельного обезвоживания потоков осадка и специального котла, предназначенного для топлива плохого качества (сжигание осадка 3000т/год в составе топливной смеси). |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от производственных процессов |  | Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия приходится на теплоэлектроцентраль (котельные, когенерационные установки)- окислы углерода, азота, серы, твердые частицы. Эксплуатация котельных осуществляется при эксплуатации ГОУ, в связи с чем в атмосферный воздух выбрасывается до 5 % от объема образования твердых частиц. | Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 4 Производство древесной массы и | Полностью соответствует. Как и на других целлюлозно-бумажных комбинатах, производство бумаги сопровождается выбросами в атмосферу, которые не связанны с процессом, но, в основном, связаны с производством электроэнергии на основе сжигания различных видов топлива. |
|  |  | В 2021 году произведена корректировка акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (рассчитаны выбросы тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей от процессов сжигания топлива). Источники выбросов от деревообрабатывающих производств (лесопильный цех, цех каркасно-панельных домов) оборудованы ГОУ (циклоны) для улавливания пыли древесной. В цехе строганых и клееных изделий система вентиляции представлена аспирационной системой GRABAR (воздух с содержанием древесной пыли и опилок проходит через установку, пыль задерживается, а очищенный воздух возвращается обратно в рабочую зону цеха). Выбросы от производства ТММ и газетной бумаги представлены в основном углеводородами предельными ряда С1-С10, сероводород. Также от процесса очистки сточных вод в атмосферный воздух с поверхностей резервуаров выделяются метан, формальдегид. | химико- механической массы П. 4.2.2.4 Выбросы в атмосферу Стр.179 | В качестве топлива используются уголь, кора, нефть и природный газ. Электростанции, сжигающие твердые топлива имеют электрофильтры для удаления твердых частиц из дымовых газов. Выброс диоксида серы ограничивает использование отдельных видов топлива. |
| Производство электроэнергии и тепла из природного газа (эксплуатация когенерационных установок КГУ) |  | Энерготехнологическая когенерационная установка (КГУ) предназначена для комбинированного производства электрической и тепловой энергии. Производство электрической энергии - 17,4 МВт/ч и тепловой энергии 14 Гкалл/ч. Основным элементом комбинированного источника электроэнергии и тепла является двигатель внутреннего сгорания типа WARTSILA20V34SG с электрогенератором на валу. При работе двигатель-генератора утилизируется тепло газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. Для регенерации тепла из выхлопных газов от двигателей используются два пароводогрейных котла-утилизатора типа AV-6N. В состав КГУ входят два агрегата. Каждый агрегат включает в себя двигатель, генератор и вспомогательное оборудование, также для снижения выбросов установлены катализаторы на каждом газоходе двигателей. В качестве двигателя используется четырехтактный газовый двигатель, работающий на бедных смесях, предназначенный для эксплуатации на природном | Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency 3 Технологии, которые следует рассматривать для обеспечения энергоэффективности на уровне энергопотребляющих систем, процессов и видов деятельности | Полностью соответствует Когенерационные электростанции обеспечивают одновременное производство тепловой и электрической энергии. При использовании двигателей внутреннего сгорания (поршневых двигателей) возможна утилизация тепла смазочного масла, охлаждающей воды, а также выхлопных газов. Двигатели внутреннего сгорания характеризуются наибольшим тепловым КПД (производством электроэнергии на единицу использованного топлива) среди одноступенчатых (первичных) двигателей. Как следствие, они отличаются и наименьшими удельными выбросами CO2 на единицу произведенной энергии. Мощность существующих четырехтактных систем со средними оборотами (300 <n <1500 об./мин.) достигает 20 МВт. Такие установки, как правило, используются в качестве базовых систем для постоянного производства энергии. Четырехтактные системы с высокими оборотами |
|  |  | газе. Двигатель оснащен турбонагнетателями и промежуточными охладителями. Генератором вырабатывается электроэнергия, КПД электрический 43,04 % (согласно режимно-наладочным испытаниям) и удельная мощность на один цилиндр 450 кВт, необходимая для потребления предприятия. Система утилизации тепла системы охлаждения двигателя предназначена для нагрева сетевой воды от различных источников тепла на электростанции. Она забирает тепло от смазочного масла, охлаждающих контуров с горячей водой. Система рекуперации тепла предназначена для производства насыщенного пара и горячей воды посредством рекуперации тепловой энергии выхлопных газов двигателя. За счёт дополнительного утилизации энергии вырабатываемой двигателями КПД станции увеличивается 80,39%. Утилизационная котельная №1 состоит из двух котлов ДЕ 16-14ГМ с предтопками, общая мощность котельной 11 Гкалл/ч и с удельным расходом топлива 0,18 тут/Гкалл, которые работают на древесных отходах. Дымовые газы от каждого котла очищаются в электрофильтре и с помощью дымососа удаляются в атмосферу, степень очистки электрофильтров – до 98%, также с предтопка удаляются шлам при помощи скребкового транспортёра, накапливаются в специальных бункерах перед отправкой к местам захоронения. | П.3.4 Когенерация Стр.176 | (>1500 об./мин.) имеют мощность 3 МВт и обычно используются в качестве пиковых источников. Как правило, стационарная ДВС-электростанция (т.е., станция, не являющаяся передвижным генератором) состоит из нескольких энергоблоков, работающих параллельно. С двигателями внутреннего сгорания могут использоваться замкнутые системы водяного охлаждения, что делает водопотребление соответствующих электростанций крайне низким. Энергия выхлопных газов может быть утилизирована при помощи котла-утилизатора или теплобоменника, используемых для производства пара, горячей воды или горячего масла. Кроме того, горячие выхлопные газы могут быть непосредственно или косвенно (при помощи теплообменника) использованы в различных технологических процессах, например, для сушки. Потоки охлаждающей воды могут быть разделены на высокотемпературный и низкотемпературный контуры. Типичный КПД (по отношению к энергии топлива) при использовании двигателей внутреннего сгорания для производства электроэнергии находится в диапазоне 40–48%; в схемах когенерации с эффективной утилизацией тепла КПД может достигать 85 – 90%. При раздельном производстве тепла и энергии КПД (эффективность использования топлива) составляет 55%, тогда как в случае когенерации величина КПД достигает 78%. Поэтому когенерация требует на 30% меньше топлива для производства тех же количеств полезной энергии. Это означает, что при использовании когенерации выбросы загрязняющих веществ сокращаются на ту же величину. |
| Проведение локального мониторинга и аналитического контроля | Объектом локального мониторинга являются сбросы сточных вод и поверхностные воды. Лаборатория, осуществляющая мониторинг, аккредитована в установленном порядке и несет ответственность за осуществление своей испытательной деятельности в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. В руководстве по качеству и паспорте лаборатории определен порядок проведения процедур, приведен перечень оборудования, методик выполнения измерений и др. Область аккредитации лаборатории включает все параметры, подлежащие контролю в рамках локального мониторинга сточных и поверхностных водах. Места точек отбора проб обозначены на карте-схеме контроля с указанием периодичности отбора проб, а также в местах отбора проб табличками, содержащими информацию о месте расположении, номере точки контроля (например, «Точка 8, место выпуска очищенных сточных вод РУП «Завод газетной бумаги» в р. Днепр»). Локальный мониторинг проводится по всему перечню нормируемых и контролируемых показателей в сточных водах, определенному в разрешении (2 раза в месяц по всему перечню, а также по параметрам с определенной периодичностью (смотреть раздел 12 данного заявления). При возникновении внештатных ситуаций контроль по всему перечню проводится ежедневно Применяется метод прямых измерений. Доступные методы измерения позволяют провести контроль по всему перечню показателей, однако методы по определению метанола и формальдегида не позволяют оценить влияния сточных вод предприятия на водный объект по формальдегиды и метанолу (содержание данных веществ в речной воде ниже предела обнаружения методик). По результатам мониторинга формируется ежемесячный отчет и предоставляется заинтересованным подразделениям на предприятии и в контролирующие органы. |  | Reference Document on The General Principles of Monitoring: 2 Какие вопросы из области мониторинга подлежат рассмотрению при выработке комплексных разрешений П. 2.7 Требования в области мониторинга, подлежащие включению в разрешение, наряду с предельно-допустимыми уровнями выбросов и сбросов (ПДВ/ПДС) Стр.18 | Полностью соответствует. Взаимосвязь между ПДВ/ПДС и программой мониторинга. Практика предполагает наличие в разрешении следующих позиций: 1. Четкое определение мониторинга как неотъемлемого и имеющего юридическую силу требования, обязательного для выполнения аналогично ПДВ/ПДС/эквивалентному параметру 2. четкое указание загрязняющих веществ или параметров (например, 5-дневнй тест на БПК (БПК5)) 3 указание места отбора проб и проведения измерений. 4. Указание временных характеристик (продолжительность, время/период осреднения и частота и т.д.) отбора проб и проведения измерений 5. Анализ обоснованности ПДВ/ПДС с точки зрения доступных методов измерения. 6. Рассмотрение общего подхода к мониторингу в соответствии с конкретными потребностями (например, масштаб), также варианты применения прямых измерений, косвенных показателей, материальных балансов, других расчетных методов 7. Описание технических деталей конкретного метода измерения, т.е. соответствующего стандартного (или альтернативного) метода и единиц измерения. Метод измерения должен быть утвержден и определены для него погрешность, предел обнаружения, избирательность и т.д.). 8. В случае производственного экологического мониторинга (и контроля) привлекается сторонняя лаборатория, имеющую соответствующую аккредитацию. 9. Указание условий технологического процесса, при которых будет осуществляться мониторинг. |
|  | Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится Могилевским филиалом ИЭЦ «БелИнЭкомп». Результаты мониторинга сопоставимы и полны. Проверка достоверности результатов измерений осуществляется по средствам внутрилабораторного контроля, межлабораторными сличениями и участием в программах проверки квалификации. На предприятии осуществляется аналитический контроль выбросов загрязняющий веществ в атмосферный воздух от котельных (CO, NO, NO2, SO2, твердые частицы)и когенерационных установок (CO, NO, NO2), а также от процессов деревообработки (пыль древесная). Нормативы допустимых выбросов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу измеряются в единицах г/с и мг/м3. При проведении аналитического контроля отбор проб воздуха для производится в изокинетических условиях. Полученные результаты измерения приводятся к нормальным условиям (температура о 0С, давление 1 атм., коэффициент избытка воздуха 6 % (α=1,4) |  | 4.3.1. Выбросы [вредных веществ] в атмосферный воздух Стр.37 | 10. Установление четких процедур оценки [компетентными органами] соблюдения установленных требований, т.е. того, как результаты мониторинга будут интерпретированы для оценки соблюдения соответствующих требований (как показано в 11. Определение требований к отчетам по результатам мониторинга. 12. Введение соответствующих требований к обеспечению и контролю качества, направленных на получение надежных, сопоставимых и полных результатов измерений или оценок, которые поддаются проверке. 13. Определение порядка оценки сбросов, осуществляемых в случаях отклонения от нормального технологического режима и в нештатных ситуациях. Аналитический контроль: При сжигании углерода (угля) или его соединений (углеводородов, древесины и т.д.) в отходящих газах присутствует как элементарный углерод (сажа), так и продукты неполного сгорания (CO и др.). Кроме того, при использовании в качестве окислителя атмосферного воздуха часть азота окисляется с образованием различных оксидов азота (NOx), способных оказывать воздействие на окружающую среду. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, как правило, устанавливаются в форме массовой концентрации (например, мг/м3) . Отбор проб частиц из потока отходящего газа должен быть изокинетическим. Данные мониторинга выбросов в атмосферу, как правило, приводятся в виде фактического расхода или «нормализованного» расхода. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Источник водоснабжения – подземные воды (подземные водные объекты) в бассейне реки Днепр | Шкловский район г.Шклов |
| 2 | Нужды промышленности | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностный водозабор из р. Днепр, г.Шклов, 20 м выше устья р.Серебрянка | Шкловский район г.Шклов |
| 3 | Нужды промышленности | Изъятие подземных вод с применением водозаборных сооружений | Подземный водозабор в бассейне р.Днепр (восточнее территории предприятия) | Шкловский район г.Шклов |
| 4 | Иные нужды | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Сброс хоз-бытовых сточных вод в сети коммунальной канализации; 2. сброс поверхностных сточных вод в бассейн р.Днепр | Шкловский район г.Шклов |
| 5 | Противопожарные нужды | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностный водозабор из р. Днепр, г.Шклов, 20 м выше устья р.Серебрянка | Шкловский район г.Шклов |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Древесно-подготовительный участок, окорка балансовой древесины | Техническая вода используется только для мойки и удаления обледенения (в холодном климате вода или пар используется для оттаивания древесины) и эффективно используется внутренняя циркуляция воды, что снижает образование сточных вод и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Замена мокрой окорки на сухую позволяет снизить объем образования сточных вод на 5-10 м3/т целлюлозы (древесной массы.) При применении сухой окорки в сточных водах снижается уровень ХПК до 10 %, твердых частиц, БПК, содержания органических веществ (смол, жирных кислот). Применяемая в качестве топлива сухая кора повышает энергоэффективность, что снижает количество выбросов на единицу произведенной энергии. Этот метод повышает выработку энергии (сжигание неувлажненного сырья). |
| 2 | Производство термомеханической массы (ТММ) | При производстве ТММ водные системы, как правило, достаточно замкнуты для поддержания высокой температуры технологического процесса. Свежая вода используется только для уплотнения и охлаждения (расход воды 4-10 м3/СМТ древесной массы). В составе сточных вод преобладают растворенные органические вещества. Максимальные значения наблюдаются при отбеливании древесной массы перекисью водорода (выход продукта 94-95%, БПК5 13-22 кг/т, ХПК 50-80 кг/т, азот 100-130 г/т, фосфор 30-40 г/т). |
| 3 | Производство бумаги | Основные показатели сточных под при производстве бумаги до очистки: ХПК 7-15 кг/т, БПК5 4-8 кг/т, взвешенные вещества 12-25 кг/т. Эффективная система оборотного водоснабжения, означающая на интегрированных заводах противоточное повторное использование воды от бумагоделательной машины, сокращает образование сточных вод и потери волокон. Масштаб сокращения объемов воды зависит от качества бумаги. Требуются непрерывные измерения сточных вод и лабораторное определение нерастворенных и растворенных веществ, величины рН, температуры и содержания органических веществ через БПК5 или ХПК. Также это может быть онлайн-измерения нерастворенных веществ или определение помутнения. Совершенствование систем эксплуатации: - оптимизация охлаждения, очистки воды путем контролируемого дозирования и отбора охлаждающей воды, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. |
| 4 | Добыча подземных вод | Добываемая подземная вода используется для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд предприятия, а также для отпуска сторонним потребителям воды питьевого качества - населению. От существующих артезианских скважин вода насосами поднимается в 2 запасно-регулирующие емкости объемом 500 м3, из которых через станцию 2 подъема подается на станции обеззараживания и обезжелезивания, затем в сеть - кольцую водопроводную сеть |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является городской водопровод Шкловского УКП «Жилкомхоз». Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды (санитарные узлы, умывальники, душевые сетки). Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся без предварительной очистки в сети коммунальной канализации Шкловского УКП «Жилкомхоз». Источником производственно-пожарного водоснабжения является собственный поверхностных водозабор на р. Днепр. Водоподготовка технической воды осуществляется на установке типа Флокопак. Речная вода подается в смесительную камеру коагуляции, в которую добавляются заряженные коллоиды сульфата либо хлорида железа (III), и осуществляется смешивание при помощи мешалки. Дестабилизированная вода выходит из смесительной камеры коагуляции и подается снизу в зону контакта со шламом камеры флокуляции. На этой ступени происходит реакция флокуляции за счет возвратного шлама и добавления вспомогательного коагулянта (флокулянта) к уже предварительно скоагулированной воде. Одновременно здесь проводится декарбонизация воды при помощи подачи известкового молока. Далее из камеры флокуляции смесь воды и хлопьев протекает под погружной стеной в зону успокоения и затем в камеру седиментации, где смесь равномерно распределяется по всей ширине бассейна и проходит через зону осаждения и зону тонкой очистки. Зона тонкой очистки снабжена шестигранными сотовидными тонкослойными модулями с уклоном в 60°. Здесь удаленные твердые вещества выходят из нижней части модулей (по принципу против течения) и падают в расположенный под модулями уплотнитель, в то время как осветленная вода выходит из тонкослойных модулей сверху. Зона уплотнения и седиментации оборудована гребковым устройством, которое служит для удаления шлама, уплотнитель служит так же и для промежуточного накопления шлама и имеет для этого соответствующий размер. Возвратный шлам перекачивается насосами в камеру флокуляции, а избыточный шлам перекачивается в резервуар сбора осадка. Затем очищенная вода нейтрализуется серной кислотой и поступает в резервуар технической воды (объемом 150 м3) и далее насосами перекачивается в два запасно-регулирующих резервуара емкостью 1400 м3 каждый. Из запасно-регулирующих резервуаров вода поступает на производственные нужды: цех газетной бумаги (на роспуск сырья, охлаждение оборудования), цех бумаги-основы (на роспуск сырья, охлаждение оборудования), на линию производства термомеханической массы (промывка и замачивание щепы), котельной, вспомогательные нужды (на сальниковое и механические уплотнения насосного оборудования, мешалок, мельниц; охлаждение масла редукторов, обмотки двигателей; разбавление используемых химикатов; спрыски сеток). На участке приготовления химических веществ, установлен резервуар чистой вод объемом 400 м3 и станция деминерализованной воды. В состав станция деминерализованной воды входит 2 фильтра, один – песчанный фильтр для удаления взвешенных твердых частиц из воды фильтрованием, другой – фильтр с активированным углем предназначенный для дехлорирования питьевой воды, также устраняет хлорированные углеводороды. Фильтрат из фильтровальной линии химически обрабатывается дозированием биоцида и антискаланта. Сточные воды от промывки фильтров отводятся в резервуар промывных вод, для повторной промывки, избыточные сточные воды от промывки поступают в резервуар промывных вод, расположенный на участке очистных сооружений. Далее вода поступает на агрегат обратного осмоса, который оснащен свечевым микрофильтром, высоконапорным насосом, комплектом мембран в сосудах высокого давления, системой химического очищения, состоящей из очищающего насоса и очищающего бака, набора измерительных датчиков и арматур, электрическим распределительным щитом и системой управления. Система оборотного водоснабжения На линии производства термомеханической массы организована система оборотного водоснабжения, представленная осветлителем промывной воды. Сточные воды от промывки щепы направляются в осветлитель промывной воды объемом 8 м3 и из него через бак-аккумулятор осветленной воды объемом 11 м3 насосом возвращается в систему промывки щепы, избыточная вода отводится в сети производственной канализации. В цехе бумаги-основы сточные воды БДМ поступают в бассейн подсеточных вод, откуда насосом перекачиваются на локальные очистные сооружения – ленточный сгуститель Turbodrain, очищенные воды повторно используются в производственном процессе (роспуск сырья, спрыски БДМ), избыточная вода отводится в сети производственной канализации. В цехе газетной бумаги сточные воды БДМ поступают в подсеточную ванну, из которой перекачивается в сборник регистровой воды (50 м3), сюда же в сборник поступает оборотная вода от водоотделителя мокрых отсасывающих ящиков, обезвоживающих элементов верхнего формующего устройства (далее– ВФУ). Из сборника регистровой воды вода возвращается в производственный процесс, избыток регистровой воды через перелив поступает в сборник сосунной воды (16 м3). В сборник сосунной воды поступает вода из гидрозатвора и водоотделителя ВФУ. Из резервуара сосунной воды вода возвращается в производственный процесс, избыток воды из сборника сосунной воды через перелив поступает в сборник избыточной оборотной воды (25 м3). В сборник оборотной воды поступает оборотная вода из гидрозатвора и канала вакуум-насосов. Из сборника избыточной оборотной воды оборотная вода подается на установку для переработки мокрого брака (гауч-мешалка), установку для переработки брака под прессовой частью, установку для переработки брака под меловальной установкой, установку для переработки сухого брака и в гидроразбиватель. Избыток оборотной воды из сборника избыточных оборотных вод насосом подается в сборник оборотной воды. Из сборника оборотная вода подается на установку напорной флотации Megacell MCH-40. Для осветления оборотной воды применяется коагулянт (высокомолекулярный катионный полиэлектролит) и флокулянт на основе полиакриламида. Осветленная вода из установки напорной флотации самотеком поступает в сборник осветленной воды (300 м3), и повторно используется в производственном процессе. Избыточная осветленная вода отводится в сети производственной канализации. Уловленное волокно от установки осветления подается в композиционный бассейн. Сточные воды, образующиеся в производственном процессе, отводятся в сети производственной канализации и далее через канализационную насосную станцию, перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях. В состав очистных сооружений входят: сороудерживающая решетка, песколовка, резервуар-накопитель (2 шт.), первичные отстойники (2 шт.), градирни (2 шт.), аэротенк (2 линии), вторичные отстойники (3 шт.), биофильтры (3 шт.), песчаные фильтры (3 шт.), угольные фильтры (3 шт.). Проектная производительность очистных сооружений составляет 6700 м3/сут. Производственные сточные воды самотеком поступают на КНС, откуда двумя напорными трубопроводами поступают на сороудерживающую решетку ROTOMAT встроенную под углом в 35° в лоток. В лоток после сороудерживающей решетки предусмотрена возможность дозирования реагентов для выравнивания уровня pH. Отбросы с сороудерживающей решетки собираются в контейнер и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО. После сороудерживающей решетки сточные воды по открытому лотку поступают на две линии горизонтальных песколовок с прямолинейным движением воды. Удаления песка из песколовок осуществятся с помощью воздушного подъемника и подается в контейнер с ситом, для дальнейшей утилизации. После песколовок производственные сточные воды поступают в два резервуара-накопителя, оборудованные мешалками. Из резервуаров-накопителей сточные воды перекачиваются в два первичных радиальных отстойника. В первичный отстойник вместе со сточными водами подается полимер под лопасти мешалки, полимер смешивается с уже осевшим на дно осадком, образуя контактный шлам. Контактный шлам улучшает сепарацию благодаря осаждению твердых веществ, полимер улучшает седиментацию шлама. Первичные отстойники оснащены скребковыми механизмами. Осадок из первичных отстойников периодически выкачивается насосами шлама в резервуар сбора осадка, причем достаточное количество шлама должно оставаться в отстойнике как контактный шлам, иначе ухудшается сепарация. Плавающие вещества из первичного отстойника собираются в лоток плавающего шлама и перекачиваются в резервуар сбора осадка. Сточные воды из первичных отстойников поступают в резервуар первичного отстойника и подаются оттуда насосами подачи воды после первичного отстойника к градирням и далее в аэротенки. Аэротенк представляет собой железобетонный резервуар прямоугольной формы, состоящий из двух параллельно работающих секций, которые в свою очередь разделены на 6 камер (2 камеры биологической очистки во взвешенном слое, 4 камеры аэробной биологической очистки, на каждой линии). Аэрация резервуаров аэротенка проводится при помощи распределенной по дну резервуаров системы аэрации с закрытыми дренажными колпачками. Для предотвращения образования пены в аэротенках предусмотрена система дозирования пеногасителя. После аэротенков смесь сточных вод с активным илом поступает в камеру дегазации, предназначенную для дегазации сточных вод перед подачей на вторичные отстойники. Вторичные отстойники представлены тремя железобетонными емкостями. Осветленные сточные воды из вторичного отстойники поступают в резервуар-приемник, расположенный в конце вторичного отстойника, и далее перекачиваются в резервуар сточных вод после вторичного отстойника, откуда поступают на биофильтры. Возвратный ил из вторичный отстойников откачивается в резервуар возвратного ила, из которого активный ил перекачивается в аэротенки, а избыточный ил перекачивается в резервуар сбора осадка. Сооружения биологической очистки очистных сооружений РУП «Завод газетной бумаги» (градирни, аэротенки, камера дегазации, вторичные отстойники). Далее сточные воды поступают на доочистку на три биофильтра (площадью 17,58 м2 каждый, загружены керамзитом) и три песчаных фильтра (площадью 17,58 м2 каждый, загруженных кварцевым песком). Для улучшения процесса фильтрации обрабатываемая сточная вода перед подачей на фильтры проходит две камеры смешения, где в первой камере смешивается с раствором хлорида железа, во второй камере – с полимером. Периодически по мере загрязнения в автоматическом режиме осуществляется водовоздушная промывка фильтров. Сточные воды от промывки биофильтров и песчаных фильтров поступают в резервуар промывных вод (объемом 150 м3). После песчаных фильтров сточные воды поступают в резервуар фильтрованной воды откуда подается на угольные фильтры (3 шт.), площадью фильтрования 7 м2 каждый. Водовоздушная промывка угольных фильтров осуществляется по мере их загрязнения в автоматическом режиме. Сточные воды от промывки угольных фильтров отводятся в резервуар промывной воды. После доочистки на угольных фильтрах сточные воды охлаждаются на теплообменниках путем отдачи тепла на нагрев речной воды и под остаточным давлением сбрасываются в р. Днепр. Учет сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений в водный объект, осуществляется по прибору учета марки Promag-50. Осадок из резервуара сбора осадка с аэрацией, в который поступают: шлам от первичных отстойников, избыточный активный ил, избыточный шлам из установки Флокопак поступает в смесительный бак, в который вводится раствор коагулянта Полиамина ПК-2 либо глинозема. Полученная смесь подается на ленточный фильтр-пресс через мешалку. Перед перемешиванием, в смесь подается 0,2 % раствор флокулянта. Обезвоженный шлам после фильтр-пресса временно хранится на территории предприятия, и в дальнейшем используется в качестве инертного материала при пересыпке слоев на полигонах ТКО. Сточные воды, образующиеся после фильтр-пресса, перекачиваются в резервуар промывных вод. Из резервуара промывной воды сточные воды перекачиваются в аэротенки для дальнейшей очистки. |
| 2 | Схема дождевой канализации | Поверхностные (дождевые и талые) сточные воды с производственной площадки отводятся в сети дождевой канализации предприятия и далее поступают на очистные сооружения поверхностных сточных вод, представленные двумя прудами-отстойниками. После очистных сооружений поверхностные сточные воды совместно с производственными сточными водами после очистных сооружений биологической очистки в искусственных условиях сбрасываются в р. Днепр. Учет поверхностных сточных вод осуществляется неинструментальным методом. |
| 3 | Схема водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод | Cхема прилагается в документе: «Обоснование и расчёт нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, отводимых Республиканским производственным унитарным предприятием «Завод газетной бумаги» по одному выпуску в водный объект, в соответствии с требованиями действующего законодательства» (страница 9) |

Характеристика водозаборных сооружений,

предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 300 | 7200 | На каждом насосном агрегате - расходомер РСМ-05.03 (кол-во 4 шт.) Счетчик общего объема изъятия поверхностных вод – Promag 50 08.03.010, зав.номер 950А721900 | Рыбозащитные фильтрующие кассеты (сетки) водоприемного оголовка – 2 шт. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 артезианская скважина № 53459/06 | действующая | 90,4 | 121,2 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 2 | 1 (техническое водоснабжение) № 55313/20 | действующая | 103,5 | 140,5 | 65 | 65 | 65 | 1 |
| 3 | 1 (техническое водоснабжение) № 55314/20 | действующая | 103,2 | 140,4 | 65 | 65 | 65 | 1 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Механические (отстаивание, фильтрование), Биологическая очистка, физико-химические методы | Состав очистных сооружений, - сороудерживающая решетка, песколовка и емкость-накопитель, - первичные отстойники (флокуляция и седиментация) (диаметр – 16м, глубина воды у стенки сооружения - 3,7 м, скорость восходящего при расчетном расходе – 1,1 м/ч, расчетный расход – 270 м3/ч) – 2шт, - биологическая очистка, состоящая из установки METEOR (глубина – 7,5 м, объем сооружения – 1000 м3) и очистки с применением активного ила (аэротенки) (глубина 7,5 м, объем – 4000 м3)– 2 шт, - вторичные отстойники (площадь – 616 м2, глубина воды у стенки – 3,5 м, расчетный расход 308 м3/ч)– 3 шт, - биологические фильтры BIOFOR (гравий, фильтрующий материал Liaperl) (площадь -12 м2, максимальная скорость фильтрации 10 м/ч) – 3 шт, -песчаные фильтры (гравий, кварцевый песок) (площадь -12 м2, максимальная скорость фильтрации 10 м/ч) – 3 шт, - угольные фильтра (гравий, активированный уголь) (площадь -7 м2, максимальная скорость фильтрации 15 м/ч) – 3 шт. Место выпуска сточных вод: Шкловкий район, н.п. Даньковичи, река Днепр. | 7200 | 5500 | Инструментальный прибор учета Promag 50W (08.03.2010, зав.номер 98057919000) – 1 шт. |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное2 |  |
|  |  |  |  | на 2025 г. (2025–2030 гг.) | на 2025 г. (2025–2030гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 5783,5 | 9527,9 | 9527,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2111,0 | 3477,7 | 3477,7 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 2261,3 | 2327,9 | 2327,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 825,4 | 849,7 | 849,7 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 3522,3 | 7200,0 | 7200,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1285,6 | 2628,0 | 2628,0 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 5783,5 | 8887,6 | 8887,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2111,0 | 3244,0 | 3244,0 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 146,7 | 154,0 | 154,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 53,5 | 56,2 | 56,2 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 146,7 | 154,0 | 154,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 53,5 | 56,2 | 56,2 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 5049,1 | 8732,9 | 8732,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1842,9 | 3187,5 | 3187,5 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 1527,1 | 1533,6 | 1533,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 557,4 | 559,8 | 559,8 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 587,4 | 640,3 | 640,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 214,4 | 233,7 | 233,7 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 587,4 | 640,3 | 640,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 214,4 | 233,7 | 233,7 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 7105,8 | 14211,5 | 14211,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2593,6 | 5187,2 | 5187,2 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 19,4 | 38,9 | 38,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 7,1 | 14,2 | 14,2 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 1287,8 | 1533,6 | 1533,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 470,0 | 559,8 | 559,8 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 4725,6 | 9451,3 | 9451,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1724,9 | 3449,7 | 3449,7 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 4349,0 | 7200,0 | 7200,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1587,4 | 2628,0 | 2628,0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 376,6 | 2251,3 | 2251,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 137,5 | 821,7 | 821,7 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 146,7 | 154,0 | 154,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 53,5 | 56,2 | 56,2 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м/год | --- | --- | --- |

## VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в реку Днепр при удаленности фонового створа на расстоянии 500 метров и контрольного створа на расстоянии 500 метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим трубам до места их сброса в поверхностный водный объект, 4,3 километра.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N54°10'42,11"; Е30°19'30,83" река Днепр | взвешенные вещества, мг/дм.куб | --- | 1228,832 | 13228 | 15,40758 | 28 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм.куб | --- | 1616,559 | 4125 | 71,9303 | 169 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | --- | 857,1742 | 1644 | 548,9924 | 929 |
|  | фосфор общий, мг/дм.куб | --- | 0,594922 | 3,9 | 0,091348 | 0,38 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | --- | 130,1455 | 321,5 | 85,82879 | 201,5 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | --- | 93,00606 | 263,3 | 72,57727 | 114,9 |
|  | аммоний ион, мгN/дм.куб | --- | 3,956061 | 13,8 | 1,914091 | 5,36 |
|  | фенолы, мг/дм.куб | --- | 1,332532 | 6,53 | 0,0049 | 0,0094 |
|  | нефтепродукты, мг/дм.куб | --- | 0,63453 | 3,45 | 0,092591 | 0,517 |
|  | формальдегид, мг/дм.куб | --- | 0,774121 | 2,98 | 0,060954 | 0,086 |
|  | водородный показатель (рН), ед. рН | --- | 7,234242 | 8,2 | 7,736818 | 8,2 |
|  | СПАВ, мг/дм.куб | --- | 0,652569 | 9,8 | 0,114576 | 0,22 |
|  | азот общий, мг/дм.куб | --- | 16,86027 | 631,4 | 4,499949 | 10 |
|  | БПК5, мгО2/дм.куб | --- | 495,1929 | 1451 | 14,2125 | 28,8 |
|  | метанол, мг/дм.куб | --- | 0,807636 | 3,1 | 0,098182 | 0,1 |

---* - нет данных.

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2025 г. (2025–2035 гг.) | на 2025 г. (2025–2035 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N54°10'42,11"; Е30°19'30,83" река Днепр | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 19,39403 | 40 | 40 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм.куб | 62,59851 | 200 | 200 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 310,0821 | 1000 | 1000 |
|  | фосфор общий, мг/дм.куб | 0,130687 | 3 | 3 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 20,79104 | 241,8 | 241,8 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 17,85075 | 300 | 300 |
|  | аммоний ион, мгN/дм.куб | 0,32706 | 6 | 6 |
|  | фенолы, мг/дм.куб | 0,015119 | 0,015 | 0,015 |
|  | нефтепродукты, мг/дм.куб | 0,019066 | 0,62 | 0,62 |
|  | формальдегид, мг/дм.куб | 0,029851 | 0,27 | 0,27 |
|  | водородный показатель (рН), ед. рН | 7,798507 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | СПАВ, мг/дм.куб | 0,04706 | 0,264 | 0,264 |
|  | азот общий, мг/дм.куб | 2,546 | 10 | 10 |
|  | БПК5, мгО2/дм.куб | 18,85556 | 30 | 30 |
|  | метанол, мг/дм.куб | 0,12 | 0,1 | 0,1 |

VII. Охрана атмосферного воздуха Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Таблица 14. Номер источника выброса; Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования; Загрязняющее вещество; Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК); Нормативы допустимых выбросов; Нормативное содержание кислорода, процентов. 2025 г.; 2030 г.. Код; Наименование; название АСК; группа ГОУ, количество ступеней очистки; мг/ куб.м; г/с; мг/ куб.м; г/с. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод газетной бумаги». Производственная площадка Могилёвская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9. 0063; Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание КГУ, энерготехнологическая когенерационная установка 20V34SG; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; -; 200; 2,893; 200; 2,893; 15. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000001; -; 0,000001; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 650; 11,751; 650; 11,751; 15. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; 300; 5,424; 300; 5,424; 15. 0064; Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание КГУ, энерготехнологическая когенерационная установка 20V34SG; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; -; 200; 2,965; 200; 2,965; 15. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000001; -; 0,000001; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 650; 12,043; 650; 12,043; 15. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; 300; 5,558; 300; 5,558; 15. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0065; Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание котельной №1, котел паровой ДЕ-16-14; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; Электрофильтр ЭГА 1-10-4-6-2 (1 ст. очистки) А-8/0065/1Ф; 500; 1,345; 500; 1,345; 6. 0703; Бенз/а/пирен; -; 0,002385; -; 0,002385; -. 0124; Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); -; 0,000012; -; 0,000012; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000002; -; 0,000002; -. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); -; 0,000071; -; 0,000071; -. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 800; 2,689; 800; 2,689; 6. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 50; 0,325; 50; 0,325; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 750; 2,521; 750; 2,521; 6. 0066; Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание котельной №1, котел паровой ДЕ-16-14; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; Электрофильтр ЭГА 1-10-4-6-2 (1 ст. очистки) А-9/0066/1Ф; 500; 1,288; 500; 1,288; 6. 0703; Бенз/а/пирен; -; 0,002385; -; 0,002385; -. 0124; Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); -; 0,000012; -; 0,000012; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000002; -; 0,000002; -. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); -; 0,000071; -; 0,000071; -. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 800; 2,575; 800; 2,575; 6. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 50; 0,303; 50; 0,303; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 750; 2,414; 750; 2,414; 6. 0018; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона резки и упаковки готовой продукции; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,009; -; 0,009; -. 0019; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона продольно-резательного станка; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,013; -; 0,013; -. 0020; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона отделки и намотки бумаги; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,015; -; 0,015; -. 0021; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), БДМ из централизованной системы смазки; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0022; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), сушильная часть БДМ зона рекуперации; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,004; -; 0,004; -. 0023; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), сушильная часть БДМ зона отвода воздуха из закрытого колпака сушильной части через установки теплорекуперации; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,010; -; 0,010; -. 0024; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), сушильная часть БДМ, сушильные группы; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,005; -; 0,005; -. 0025; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), сушильная часть БДМ, сушильные группы; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,004; -; 0,004; -. 0026; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), сушильная часть БДМ, сушильные группы; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0027; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона прессовой части БДМ; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0028; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона сеточной части БДМ; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,005; -; 0,005; -. 0029; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона напуска и формования; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,007; -; 0,007; -. 0030; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), зона сеточной части БДМ; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,005; -; 0,005; -. 0031; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), размольно-подготовительное отделение зоны БДМ; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,005; -; 0,005; -. 0033; Участок производства бумаги (зал бумагоделательной машины марки «БДМ-526»), бассейн зала БДМ; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,029; -; 0,029; -. 0035; Участок производства термомеханической массы (ТММ), зал ТММ (1 этаж), зона отбелки ТММ дозирование химических реагентов в поток натрия гидроксида комплексообразователя жидкого стекла; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,004; -; 0,004; -. 0036; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0037; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0038; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,004; -; 0,004; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0039; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0040; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0041; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 0042; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), рафинеры - 4 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,004; -; 0,004; -. 0043; Участок ТММ, зона отбелки ТММ, отбельная башня - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,002; -; 0,002; -. 0044; Участок ТММ, зона сортировки и сгущения массы, сортировка напорная - 1 шт., дисковый фильтр - 3 шт., сборник мутного и светлого фильтрата - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,002; -; 0,002; -. 0045; Участок ТММ, зона рафинирования 2-й ступени и аккумулирования массы после размола, бассейн рафинированных отходов - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 0046; Участок ТММ, зона рафинирования 2-й ступени и аккумулирования массы после размола, бассейн рафинированных отходов - 1 шт., бассейн латентности №2 - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,004; -; 0,004; -. 0047; Участок ТММ, зона рафинирования 2-й ступени и аккумулирования массы после размола, бассейн латентности №1 - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,003; -; 0,003; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0048; Участок ТММ, зона рафинирования 2-й ступени и аккумулирования массы после размола, бункер щепы - 1 шт., сборник водной пульпы - 1 шт., сборник водной пульпы - 1 шт., рафинер 1 ступени - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,001; -; 0,001; -. 0086; Котельная №3, паровой котлоагрегат KOHLBACH K12-10000; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; Мультициклон, электрофильтр (2 ст. очистки) А-10/0086/1Ф, 1С; 500; 1,912; 500; 1,912; 6. 0703; Бенз/а/пирен; -; 0,000169; -; 0,000169; -. 0124; Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); -; 0,000011; -; 0,000011; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000002; -; 0,000002; -. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); -; 0,000068; -; 0,000068; -. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 800; 3,824; 800; 3,824; 6. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 50; 0,285; 50; 0,285; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 750; 3,585; 750; 3,585; 6. 0071; КНС-24, насос; 0303; Аммиак; -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 0333; Сероводород; -; 0,000; -; 0,000; -. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; 0,000; -; 0,000; -. 1071; Фенол (гидроксибензол); -; 0,000; -; 0,000; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,000; -; 0,000; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0072; КНС-24, насос; 0303; Аммиак; -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 0333; Сероводород; -; 0,000; -; 0,000; -. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; 0,000; -; 0,000; -. 1071; Фенол (гидроксибензол); -; 0,000; -; 0,000; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,000; -; 0,000; -. 0073; Очистные сооружения, песколовка - 1 шт.; 0303; Аммиак; -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 0333; Сероводород; -; 0,001; -; 0,001; -. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; 0,001; -; 0,001; -. 1071; Фенол (гидроксибензол); -; 0,000; -; 0,000; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,000; -; 0,000; -. 6014; Очистные сооружения, резервуары-накопители - 2 шт.; 0410; Метан; -; -; -; 0,045; -; 0,045; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,007; -; 0,007; -. 6015; Очистные сооружения, первичный отстойник - 2 шт., приемная камера - 1 шт.; 0410; Метан; -; -; -; 0,046; -; 0,046; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,018; -; 0,018; -. 6016; Очистные сооружения, аэротенк - 1 шт., градирня - 2 шт., камера дегазации - 1 шт.; 0303; Аммиак; -; -; -; 0,041; -; 0,041; -. 0410; Метан; -; 0,068; -; 0,068; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,006; -; 0,006; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 1325; Формальдегид (метаналь); -; -; -; 0,005; -; 0,005; -. 6017; Очистные сооружения, вторичный отстойник - 3 шт.; 0410; Метан; -; -; -; 0,373; -; 0,373; -. 0333; Сероводород; -; 0,009; -; 0,009; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 1325; Формальдегид (метаналь); -; -; -; 0,014; -; 0,014; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 6018; Очистные сооружения, биофильтр - 3 шт., песчаный фильтр - 3 шт.; 0303; Аммиак; -; -; -; 0,025; -; 0,025; -. 0410; Метан; -; 0,108; -; 0,108; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,002; -; 0,002; -. 6019; Очистные сооружения, резервуар возвратного ила - 1 шт.; 0303; Аммиак; -; -; -; 0,033; -; 0,033; -. 0410; Метан; -; 0,042; -; 0,042; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 0333; Сероводород; -; -; -; 0,002; -; 0,002; -. 0074; Участок ТММ, зал ТММ (2 этаж), теплорекуперационная установка - 1 шт.; 1325; Формальдегид (метаналь); -; -; -; 0,001; -; 0,001; -. 0067; Транспортный цех, ремонтно-транспортный участок (участок ТО и ТР), сварочные работы; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; -; -; 0,011; -; 0,011; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,024; -; 0,024; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,014; -; 0,014; -. 0068; Ремонтно-механический цех (РМЦ), сварочные работы; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; -; -; 0,057; -; 0,057; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,056; -; 0,056; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,012; -; 0,012; -. 0047; Участок ТММ, зона рафинирования 2-й ступени и аккумулирования массы после размола, бассейн латентности №1 - 1 шт.; 0342; Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 6003; Склад штабельного хранения лесоматериалов и древесных отходов, площадка хранения топливной щепы; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,077; -; 0,077; -. 6007; Склад штабельного хранения лесоматериалов и древесных отходов, площадка хранения топливной щепы; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,076; -; 0,076; -. 6009; Закрытый склад дробленой щепы ЦПЩ и ПХ, площадка хранения щепы после дробления; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,030; -; 0,030; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 6010; Участок сортировки щепы ЦПЩ и ПХ, площадка хранения отсева щепы; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,007; -; 0,007; -. 0078; Участок приготовления химических веществ, загрузочная воронка; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,007; -; 0,007; -. 0079; Участок приготовления химических веществ, загрузочная воронка; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,007; -; 0,007; -. 6027; Котельная №3, склад щепы; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,016; -; 0,016; -. 0100; Цех БДМ, колпак БДМ; 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; -; -; 0,008; -; 0,008; -. 0102; Цех БДМ, система обеспыливания обрезки и переработки кромок; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Фильтр JET-SET 117/63 (1 ст. очистки) А-4/0102/1Ф; 50; 0,101; 50; 0,101; -. 0005; Заточной участок лесопильного цеха, станок для заточки передней и задней части дисковых пил Vollmer CHC ECO; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,011; -; 0,011; -. 0006; Лесопильный цех, ФБС «GIGA2»; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Циклон ОЭКДМ-18 (1 ст. очистки) А-6/0006/1С; 50; 0,113; 50; 0,113; -. 0007; Лесопильный цех, ФБС «GIGA2»; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Циклон ОЭКДМ-18 (1 ст. очистки) А-7/0007/1С; 50; 0,110; 50; 0,110; -. Производственная площадка Могилёвская область, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 4. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0001; Цех каркасно-панельных домов, обрабатывающий центр Profi wbz 150/12 - 1 шт., торцовочный станок Paul - 2 шт., форматно-раскройный станок HOLZMA HPP 350/38/30 - 1 шт., форматно-раскройный станок MARTIN T60 - 1 шт.; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Циклон ECO JET 8 DUO XLL (1 ст. очистки) А-1/0001/1С; 50; 0,142; 50; 0,142; -. 0014; Цех строганных и клееных изделий, линия Superles; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Рукавный фильтр GRABAR тип GB 041 (1 ст. очистки) А-11/0014/1Ф; 50; 0,117; 50; 0,117; -. 0015; Цех строганных и клееных изделий, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Рукавный фильтр GRABAR тип GB 041 (1 ст. очистки) А-13/0015/1Ф; 50; 0,203; 50; 0,203; -. 0016; Цех строганных и клееных изделий, линия Superles; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Рукавный фильтр GRABAR тип GB 041 (1 ст. очистки) А-12/0016/1Ф; 50; 0,128; 50; 0,128; -. 0017; Цех строганных и клееных изделий, линия Europlan; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; Рукавный фильтр GRABAR тип GB 041 (1 ст. очистки) А-14/0017/1Ф; 50; 0,203; 50; 0,203; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0002; Котельная №2, котел водогрейный CH-350DN; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; Мультициклонный дымофильтр (1 ст. очистки) А-2/0002/1С; 500; 0,314; 500; 0,314; 6. 0703; Бенз/а/пирен; -; 0,000186; -; 0,000186; -. 0124; Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); -; 0,000004; -; 0,000004; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000001; -; 0,000001; -. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); -; 0,000025; -; 0,000025; -. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 800; 0,629; 800; 0,629; 6. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 50; 0,065; 50; 0,065; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 750; 0,590; 750; 0,590; 6. 0094; Цех каркасно-панельных домов, многофункциональный станок Weimann WMS100; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,010; -; 0,010; -. 0095; Заточное отделение, заточной станок Hector 1000 - 1 шт., станок для заточки пил L5/J - 1 шт., станок для заточки пил 6ALP - 1 шт., заточной станок GML700 - 1 шт.; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; -; -; 0,002; -; 0,002; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0003; Котельная №2, котел водогрейный CH-350DN; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; Мультициклонный дымофильтр (1 ст. очистки) А-3/0003/1С; 500; 0,458; 500; 0,458; 6. 0703; Бенз/а/пирен; -; 0,000186; -; 0,000186; -. 0124; Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); -; 0,000004; -; 0,000004; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; 0,000001; -; 0,000001; -. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); -; 0,000025; -; 0,000025; -. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 800; 0,917; 800; 0,917; 6. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 50; 0,063; 50; 0,063; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 750; 0,860; 750; 0,860; 6. 0008; Цех строганных и клееных изделий, многофункциональный станок Hundeger, линия Profiles, линия Superles, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET, линия Europlan; 1317; Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь); -; -; -; 0,026; -; 0,026; -. 1052; Метанол (метиловый спирт); -; 0,000; -; 0,000; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,018; -; 0,018; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,042; -; 0,042; -. 1555; Уксусная кислота; -; 0,017; -; 0,017; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; -; -; 0,002; -; 0,002; -. 0010; Цех строганных и клееных изделий, многофункциональный станок Hundeger, линия Profiles, линия Superles, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET, линия Europlan; 1052; Метанол (метиловый спирт); -; -; -; 0,001; -; 0,001; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,024; -; 0,024; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,001; -; 0,001; -. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 0011; Цех строганных и клееных изделий, многофункциональный станок Hundeger, линия Profiles, линия Superles, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET, линия Europlan; 1052; Метанол (метиловый спирт); -; -; -; 0,001; -; 0,001; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,024; -; 0,024; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,001; -; 0,001; -. 0012; Цех строганных и клееных изделий, многофункциональный станок Hundeger, линия Profiles, линия Superles, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET, линия Europlan; 1052; Метанол (метиловый спирт); -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,018; -; 0,018; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,000; -; 0,000; -. 0013; Цех строганных и клееных изделий, многофункциональный станок Hundeger, линия Profiles, линия Superles, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET, линия Europlan; 1052; Метанол (метиловый спирт); -; -; -; 0,000; -; 0,000; -. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,018; -; 0,018; -. 1325; Формальдегид (метаналь); -; 0,000; -; 0,000; -.

| Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 15 |  |  |  |  |  |
| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
|  |  | Код | Наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | № 0063 теплоэлектроцентраль, здание КГУ Энерготехнологическая установка 20 V34SG№1 и № 0064 теплоэлектроцентраль, здание КГУ Энерготехнологическая установка 20 V34SG№2 РУП «Завод газетной бумаги» | 0301 0304 0337 0401 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Азот (II) оксид (азота оксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | Газоанализатор промышленный ULTRAMAT фирма SIEMENS | 2029 |
|  | № 0063 теплоэлектроцентраль, здание КГУ Энерготехнологическая установка 20 V34SG№1 и № 0064 теплоэлектроцентраль, здание КГУ Энерготехнологическая установка 20 V34SG№2 РУП «Завод газетной бумаги» | 0301 0304 0337 0401 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Азот (II) оксид (азота оксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | Газоанализатор промышленный ULTRAMAT фирма SIEMENS | 2029 |

| VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  |  | Номера источников выбросов |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026-2030 гг. |  |  |
| № п/п |  | Код |  | Наименование | Класс опасности |  |  |  | г/с |  |  | т/год | г/с |  | т/год |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод газетной бумаги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0301 |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 |  | 0063, 0064, 0065, 0066, 0086, 0002, 0003, 0067, 0068 |  | 11,243 |  |  | 352,616 | 11,243 |  | 352,616 |
| 2 |  | 0304 |  | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 |  | 0063, 0064, 0065, 0066, 0086, 0002, 0003 |  | - |  |  | 57,261 | - |  | 57,261 |
| 3 |  | 0303 |  | Аммиак | 4 |  | 0071, 0072, 0073, 6016, 6018, 6019 |  | 0,099 |  |  | 3,128 | 0,099 |  | 3,128 |
| 4 |  | 1317 |  | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 3 |  | 0008 |  | 0,026 |  |  | 0,154 | 0,026 |  | 0,154 |
| 5 |  | 0703 |  | Бенз/а/пирен | 1 |  | 0065, 0066, 0086, 0002, 0003 |  | 0,005311 |  |  | 0,000351 | 0,005311 |  | 0,000351 |
| 6 |  | 0124 |  | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 |  | 0065, 0066, 0086, 0002, 0003 |  | 0,000043 |  |  | 0,000775 | 0,000043 |  | 0,000775 |
| 7 |  | 0410 |  | Метан | 4 |  | 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019 |  | 0,682 |  |  | 21,508 | 0,682 |  | 21,508 |
| 8 |  | 1052 |  | Метанол (метиловый спирт) | 3 |  | 0008, 0010, 0011, 0012, 0013 |  | 0,002 |  |  | 0,016 | 0,002 |  | 0,016 |
| 9 |  | 0183 |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0063, 0064, 0065, 0066, 0086, 0002, 0003, 0067, 0068 |  | 0,000010 |  |  | 0,000213 | 0,000010 |  | 0,000213 |
| 10 | 0184 |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 1 |  | 0065, 0066, 0086, 0002, 0003 |  | 0,000260 | 0,004638 |  |  | 0,000260 | 0,004638 |
| 11 | 0330 |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 3 |  | 0065, 0066, 0086, 0002, 0003 |  | 10,634 | 335,342 |  |  | 10,634 | 335,342 |
| 12 | 0333 |  | Сероводород |  |  | 2 |  | 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0071, 0072, 00073, 0074, 6016, 6017, 6018, 6019 |  | 0,055 | 1,720 |  |  | 0,055 | 1,720 |
| 13 | 2902 |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 3 |  | 0065, 0066, 0086, 0002, 0003, 0067, 0068, 6003, 6007, 6009, 6010, 0078, 0079, 6027, 0102, 0005, 0006, 0007, 0001, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0094, 0095 |  | 2,583 | 54,580 |  |  | 2,583 | 54,580 |
| 14 | 0337 |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 4 |  | 0063, 0064, 0065, 0066, 0086, 0002, 0003, 0067, 0068, 0008 |  | 33,832 | 1065,070 |  |  | 33,832 | 1065,070 |
| 15 | 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 4 |  | 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0033, 0035, 0063, 0064, 0100, 0071, 0072, 00073 |  | 11,115 | 350,479 |  |  | 11,115 | 350,479 |
| 16 | 1555 |  | Уксусная кислота |  |  | 3 |  | 0008 |  | 0,017 | 0,102 |  |  | 0,017 | 0,102 |
| 17 | 1071 |  | Фенол (гидроксибензол) |  |  | 2 |  | 0071, 0072, 0073 |  | 0,000 | 0,006 |  |  | 0,000 | 0,006 |
| 18 | 1325 |  | Фенол (гидроксибензол) |  |  | 2 |  | 0071, 0072, 0073, 6014, 6015, 6016, 6017, 6019, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013 |  | 0,049 | 1,453 |  |  | 0,049 | 1,453 |
| 19 | 0342 |  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 2 |  | 0068 |  | 0,000 | 0,002 |  |  | 0,000 | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х |  | 0,005977 | х | 0,005977 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х |  | 355,524 | х | 355,524 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х |  | 447,455 | х | 447,455 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х |  | 1440,474 | х | 1440,474 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х |  | - | х | - |
| ИТОГО |  |  |  | х | х |  | 2243,442977 | х | 2243,442977 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 11 | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. |
| 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 | 1771,537 |
| 6 |  | 4 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 | 60944,063 |
| 7 |  | Неопасные | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 | 4147,922 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 | 66865,522 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 11 | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. | 2292 шт. |
| 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 |
| 15 |  | 4 | 17842,656 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 | 326,713 |
| 16 |  | Неопасные | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 | 341,112 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 | 18510,481 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 | 43099,6 |
| 29 |  | Неопасные | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 | 3576,0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 | 46675,6 |
| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановлен-ным классом опасности | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 | 1444,824 |
| 43 |  | 4 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 |
| 44 |  | Неопасные | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 | 230,81 |
| 45 |  | С неустановлен-ным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 | 1677,441 |

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отходы электрического и электронного оборудования | 9120200 | 2,36 | помещение складского типа | не более 1 года |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бумажные мешки из-под пигментов (пигментная двуокись титана) | 1871603 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Бумажные мешки из-под пигментов (желтый, красный железоокисный) | 1871608 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими | 5820100 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 |
| Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие | 3143510 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Отходы жизнедеятельности населения | 9120100 | неопасные | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО. в 7 км от г. Шклова, 1 км - д. Шнаровка | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 | 173,81 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

| Таблица 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятия, источника финансирования |  | Срок выполнения |  | Цель |  | Ожидаемый эффект (результат) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена трубопроводов напорного коллектора артезианских скважин, расположенных в районе в г. Шклове до станции обезжелезивания, расположенной в районе предприятия, собственные средства |  | 2027 г |  | Улучшение работы системы водоснабжения |  | Улучшение качества питьевой воды |  |
| 1.2 |  | Замена фильтров обезжелезивания воды в станции второго подъема на производственной площадке предприятия |  | 2027 г |  | Улучшение работы системы водоснабжения |  | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания железа. |  |
| 1.3 |  | Своевременная поверка приборов учета воды, собственные средства |  | ежегодно |  | Достоверность учета потребляемой воды |  | Рациональное использование воды. Учет количества добываемой, передаваемой, сбрасываемой воды. |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Осуществлять локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на соответствие требований ТНПА (котельные) |  | 1 раз в месяц |  | Снижение выбросов пыли в АВ |  | Предотвращение превышения нор-мативов выбросов загрязняющих веществ, установленных в проекте допустимых выбросов и ТНПА |  |
| 2.2 |  | Осуществлять контроль источников выбросов ЗВ в АВ на источниках не оснащенных АСК |  | 2 раза в месяц |  |  |  | Предотвращение превышения нор-мативов выбросов загрязняющих веществ, установленных в проекте допустимых выбросов и ТНПА |  |
| 2.3 |  | Контроль источников выбросов ЗВ на соответствие требований ТНПА (котельные, ГОУ) |  | ежегодно |  | Соблюдение требований законодательства |  | Предотвращение превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ, установленных в проекте допустимых выбросов и ТНПА |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение своевременного осмотра и обслуживания мест временного хранения отходов производства (площадки, контейнеры и т.п.), соблюдение требований по сбору и временному хранению отходов производства (на основании Инструкции по обращению с отходами производства предприятия), соблюдение нормативов образования отходов производства, собственные средства |  | ежегодно |  | Обращение с отходами производства |  | Снижение объемов образования отходов, приоритет использования отходов перед захоронением |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия, источника финансирования |  | Срок выполнения |  | Цель |  | Ожидаемый эффект (результат) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 3.3 |  | Не допускать загрязнения территории нечистотами, мусором и промышленными отходами, собственные средства |  | ежегодно |  | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА |  | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Точка 10 | Река Днепр, Могилевская обл, г. Шклов, 500 м выше выпуска сточных вод после прохождения через очистные сооружения биологической очистки РУП «Завод газетной бумаги» | Поверхностные воды р. Днепр в фоновом створе | р.Днепр, 500 м выше выпуска Фоновый створ - 54˚11'23,9''N, 30˚19'13,6''Е | 2 раза в месяц | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
|  |  |  |  |  |  | Анионно поверхностно- активные вещества (АПАВ) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012. |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
|  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | СТБ 17.13.05-09-2009 Часть 1 |
|  |  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
|  |  |  |  |  |  | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  |  |  |  |  | Метанол |  | МВИ.МН 5870-2017 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Точка 9 | Река Днепр, Могилевская обл, г. Шклов, 500 м ниже выпуска сточных вод после прохождения через очистные сооружения биологической очистки РУП «Завод газетной бумаги» |  | Поверхностные воды р. Днепр в контрольном створе |  | р.Днепр, 500 м ниже выпуска Контрольный створ - 54˚11'14,5''N, 30˚19'20''Е |  |  | 2 раза в месяц |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анионно поверхностно- активные вещества (АПАВ) |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 Часть 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фенолы |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метанол |  |  |  |  |  | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 3 | Точка 8 | Выпуск сточных вод в р. Днепр н.п. Даньковичи, после прохождения через очистные сооружения биологической очистки РУП «Завод газетной бумаги» |  | Сточные воды, сбрасываемые в р. Днепр после прохождения через очистные сооружения биологической очистки РУП «Завод газетной бумаги» |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Днепр н.п. Даньковичи Расчетный створ - 54˚12'50''N, 30˚18'2''Е |  |  | 2 раза в месяц |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анионно поверхностно- активные вещества (АПАВ) |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г, В) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 Часть 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фенолы |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метанол |  |  |  |  |  | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 4 | Точка 11 | Паросиловое хозяйство |  | Поверхностные сточные воды |  | Приёмный резервуар дождевых вод (вход) |  |  | 1 раз в квартал |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 5 | Точка 12 | На юго-западе от территории предприятия РУП «Завод газетной бумаги» |  | Поверхностные сточные воды |  | Пруды-отстойники дождевых вод (выход) |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | СТБ I7.13.05-09-2009/1SO 7150-1:1984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |  |
| 6 | Точка 13 | Канализационная насосная станция бытовых стоков (КНС №18) РУП «Завод газетной бумаги» |  | Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываемые в сети коммунальной канализации |  | КНС № 18 |  |  | 1 раз в квартал |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | СТБ I7.13.05-09-2009/1SO 7150-1:1984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анионно поверхностно- активные вещества (АПАВ) |  |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
|  | 0063 | Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание КГУ, энерготехнологическая когенерационная установка 20V34SG |  |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | Дымовая труба (Dт.о.=1,2 м, Lдо>6,0 м; Lпосле>2,4 м; 1 изм. порт ø35 мм) |  | 1 раз в квартал |  |  | Азота оксиды Углерод оксид Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | Метод прямого измерения |  |  | МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками МВИ. МН 5706-2016. МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии |  |
| 8 | 0064 | Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание КГУ, энерготехнологическая когенерационная установка 20V34SG |  |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | Дымовая труба (Dт.о.=1,2 м, Lдо>6,0 м; Lпосле>2,4 м; 1 изм. порт ø35 мм) |  | 1 раз в квартал |  |  | Азота оксиды Углерод оксид Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | Метод прямого измерения |  |  | МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками МВИ. МН 5706-2016. МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| 9 | 0065 | Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание котельной №1, котел паровой ДЕ-16-14 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  | Дымовая труба (Dт.о.=0,8х1,5 м, Lдо=5,0 м; Lпосле=2,2 м; 1 изм. порт ø70 мм) |  |  |  | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) |  |  | Азота оксиды Углерод оксид Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Метод прямого измерения Аспирационный |  |  | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками |  |  |  |
| 10 | 0066 | Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), здание котельной №1, котел паровой ДЕ-16-14 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  | Дымовая труба (Dт.о.=0,8х1,5 м, Lдо=5,0 м; Lпосле=2,2 м; 1 изм. порт ø70 мм) |  |  |  | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) |  |  | Азота оксиды Углерод оксид Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Метод прямого измерения Аспирационный |  |  | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| 11 | 0086 | Котельная №3, паровой котлоагрегат KOHLBACH K12-10000 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  | Дымовая труба (Dт.о.=1,4 м, Lдо>7,0 м; Lпосле>2,8 м; 1 изм. порт ø70 мм) |  |  |  | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) |  |  | Азота оксиды Углерод оксид Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Метод прямого измерения Аспирационный |  |  | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0002 | Котельная №2, котел водогрейный CH-350DN | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Дымовая труба (Dт.о.=0,8 м, Lдо>4,0 м; Lпосле>1,6 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Азота оксиды Углерод оксид Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0003 | Котельная №2, котел водогрейный CH-350DN | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Дымовая труба (Dт.о.=0,8 м, Lдо>4,0 м; Lпосле>1,6 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Азота оксиды Углерод оксид Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 МВИ. МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 0102 | Цех БДМ, система обеспыливания обрезки и переработки кромок | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=0,33 м, Lдо=0,4 м; Lпосле=0,6 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 15 | 0006 | Лесопильный цех, ФБС «GIGA2» | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=0,4 м, Lдо>2,0 м; Lпосле=1,1 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 16 | 0007 | Цех БДМ, система обеспыливания обрезки и переработки кромок | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=0,4 м, Lдо>2,0 м; Lпосле=1,1 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | 0001 | Цех каркасно-панельных домов, обрабатывающий центр Profi wbz 150/12 - 1 шт., торцовочный станок Paul - 2 шт., форматно-раскройный станок HOLZMA HPP 350/38/30 - 1 шт., форматно-раскройный станок MARTIN T60 - 1 шт. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=0,5 м, Lдо=1,0 м; Lпосле=1,0 м; 1 изм. порт ø70 мм) Труба (Dт.о.=0,5 м, Lдо>2,5 м; Lпосле=1,2 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 18 | 0014 | Цех строганных и клееных изделий, линия Superles | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=1х0,5 м, Lдо=0,74 м; Lпосле=3,0 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 19 | 0015 | Цех строганных и клееных изделий, линия Eurozink, линия по производству топливных гранул NOVA PILLET | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=1х0,5 м, Lдо=0,71 м; Lпосле=1,1 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 0016 | Цех строганных и клееных изделий, линия Superles | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=1х0,5 м, Lдо=0,73 м; Lпосле=3,0 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |
| 21 | 0017 | Цех строганных и клееных изделий, линия Europlan | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Труба (Dт.о.=1х0,5 м, Lдо=0,73 м; Lпосле=0,3 м; 1 изм. порт ø70 мм) | 4 раза в год (1 раз в квартал) (1 раз эффективность ГОУ; 3 раза (выход из ГОУ) | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Метод прямого измерения Аспирационный | МВИ. МН 4514-2012 МВИ концентрации твердых частиц (пыли) в выбросах от стационарных организованных источников гравиметрическим методом МВИ. МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Точка 1 | Пробная площадка № 1 | Почва | Участок газона с внутренней стороны цеха по производству газетной бумаги – в 73 м на восток-северо-восток от юго-восточного угла производственного корпуса (отделение ТММ). | 1 раз в 3 года | Нефтепродукты Азот аммонийный Медь Цинк Хром Никель Свинец Кадмий Ртуть Мышьяк Нитраты | Флуориметрический; Метод атомной абсорбционной спектрометрии; Метод ЦИНАО | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS/14256-1:2003; МВИ. МН 3369-2010.; МВИ. МН 1138-99; ГОСТ 26488-85; ГОСТ 26483-85 |
| 23 | Точка 2 | Пробная площадка № 2 | Почва | Озелененный участок в 30 м на восток-юго-восток от северо-восточного угла цеха разводки химикатов со складом тарного хранения и в 35 м на запад-юго-запад от северо-западного угла блока ремонтных цехов с компрессорной. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 24 | Точка 3 | Пробная площадка № 3 | Почва | Озелененный участок в центральной части газона, расположенного между КГУ и котельной. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 25 | Точка 4 | Пробная площадка № 4 | Почва | Озелененный участок, прилегающий с северо-запада к участку сортировки и хранения лесоматериалов, в 20 м от его северо-западного угла. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 26 | Точка 5 | Пробная площадка № 5 | Почва | Озелененный участок в центральной части газона, прилегающего с юго-востока к складу топливной щепы. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 27 | Точка 6 | Пробная площадка № 6 | Почва | Озелененный участок в 15 м на восток-северо-восток от северо-восточного угла пожарных резервуаров. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 28 | Точка 7 | Пробная площадка № 7 | Почва | Озелененный участок, прилегающий с востока к северо-восточному углу склада технологической щепы. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 29 | Точка 8 | Пробная площадка № 8 | Почва | Центральная часть газона, расположенного юго-восточнее цеха сортирования пиломатериалов и формирования транспортных пакетов. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 30 | Точка 9 | Пробная площадка № 9 | Почва | Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к центральной части линии производства щепы. | 1 раз в 3 года | Нефтепродукты Азот аммонийный Медь Цинк Хром Никель Свинец Кадмий Ртуть Мышьяк Нитраты | Флуориметрический; Метод атомной абсорбционной спектрометрии; Метод ЦИНАО | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS/14256-1:2003; МВИ. МН 3369-2010.; МВИ. МН 1138-99; ГОСТ 26488-85; ГОСТ 26483-85 |
| 31 | Точка 10 | Пробная площадка № 10 | Почва | Центральная часть озелененного участка между песколовкой с резервуарами-накопителями и первичными отстойниками на территории очистных сооружений. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 32 | Точка 11 | Пробная площадка № 11 | Почва | Озелененный участок, прилегающий с запада к центральному и южному вторичным отстойникам очистных сооружений. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 33 | Точка 12 | Пробная площадка № 12 | Почва | Озелененный участок в 20 м на восток-северо-восток от юго-восточного угла производственного корпуса (отделение БДМ). | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 34 | Точка 13 | Пробная площадка № 13 | Почва | Озелененный участок в 30 м на юго-юго-запад от западной оконечности АБК. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 35 | Точка 14 | Пробная площадка № 14 | Почва | Озелененный участок в 20 м восточнее канализационной насосной станции бытовых стоков. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 36 | Точка 15 | Пробная площадка № 15 | Почва | Озелененный участок в 20 м на юг от юго-восточного угла склада жидких химикатов. | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 37 | Точка 16 | Пробная площадка № 16 | Почва | СЗЗ – земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. | 1 раз в 3 года |  |  |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система менеджмента окружающей среды

| Таблица 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Описание. |
| 1 | Наличие структуры СМОС и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Структура системы экологического менеджмента РУП «Завод газетной бумаги» распределения ответственности, полномочий и взаимодействий описана в Руководстве СМОС. |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Процедура идентификации, оценка значимости и актуализация экологических аспектов описана в СТП 6.1.2 - 2024 |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Работа с информацией о требованиях законодательства в области ООС, а также наблюдение за соблюдением требований выдаваемых природоохранных разрешений осуществляется в соответствии со стандартами: Инструкция по обращению с отходами производства РУП «Завод газетной бумаги», СТП 8.1-02-2024 планирование и управление деятельностью (охрана атмосферного воздуха); СТП 8.1-02-2024 планирование и управление деятельностью (охрана водного бассейна). |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | 1. Выполнены работы по предпроектному обследованию по объекту «Модернизация теплоэлектроцентрали и котельной №3 в части установки автоматизированной системы контроля (АСК) за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дымовых трубах источниках выбросов №№0065, 0066, 0086 расположенных по адресу: г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 9». 2. Включение проекта установки АСК на КГУ №№0063, 0064 в инвестиционную программу модернизации БДМ №1 позволит предприятию обеспечить выполнение особых условий к 2029 году. |
| 5 | Принятие политики в области охраны окружающей среды и определение задач и целевых показателей | Определение политики осуществляется в соответствии с Руководством по СМОС Р СМОС 01-2022. |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | Программа достижения целей СМОС разработана по результатам идентификации и оценки значимости экологических аспектов, СТП СМОС-6.2-2024 Цели в области охраны окружающей среды и планирование их достижения |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | В целях оперативного контроля, для минимизации и предотвращения значительного воздействия на ОС, распределены обязанности и полномочия путем внесения дополнения в должностные инструкции, издание организационных приказов о назначении ответственных за функционирование СМОС. В структурных подразделениях, проведено обучение персонала в соответствии со СМОС и Руководством СМОС. Также минимизация воздействия на ОС осуществляется через достижение целей и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действия согласно СТП СМОС 6.2-2024. |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Осуществляется по результатам идентификации опасностей, оценки рисков и значимости экологических аспектов СТП СМОС-6.1.2-2022«Аспекты в области окружающей среды» Реагирование на аварийные ситуации осуществляется в соответствии с Инструкциями по охране труда для работников РУП «Завод газетной бумаги» (общие требования) №44. |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | Разработана схема информационного взаимодействия в соответствии с СТП СМОС 7.5-2024 Документированная информация. |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы менеджмента окружающей среды | Процедура управления документацией описана в СТП 7.5-2024 Документированная информация. |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Процедура подготовки персонала СТП 8.1-02-2024 планирование и управление деятельностью (охрана атмосферного воздуха); СТП 8.1-02-2024 планирование и управление деятельностью (охрана водного бассейна). |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | Мониторинг осуществляется в соответствии с СТП СМОС-9.3-2024 Анализ со стороны руководства. |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системы менеджмента окружающей среды (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | Анализ несоответствий проводится в соответствии с СТП СМОС-10.2-2024 Несоответствия и корректирующие действия. |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | Аудиты проводятся в соответствии с разработанной программой аудитов, процедура проведения аудитов описана в СТП СМОС-9.2-2024 Внутренний аудит. |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Процедура управления и отчетности в области охраны окружающей среды проводится в соответствии с СТП СМОС-9.3-2024 Анализ со стороны руководства. |

Настоящим 	РПУП «Завод газетной бумаги»			____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

__________Директор___________			                           Ю.Г.Лука______

(наименование должности служащего руководителя				(инициалы, фамилия, подпись)

юридического лица, индивидуальный предприниматель

(представитель юридического лица, индивидуального

предпринимателя и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя)

______ _________ 2025 г.

(дата)