ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения
	18.08.2025
	

	(число, месяц, год)
	


	Настоящим заявлением
	Могилевское республиканское унитарное предприятие 

	
	(наименование юридического лица

	электроэнергетики «Могилевэнерго»

	в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

	ул. Бонч-Бруевича, д. 3, 212030, г. Могилев

	индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,

	

	местожительство индивидуального предпринимателя)

	просит
	выдать комплексное природоохранное разрешение

	
	(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; 
внести в него изменения)


I. Общие сведения

Таблица 1

	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	ул. Бонч-Бруевича, д.3 212030 г. Могилев

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Генеральный директор 

Путило Константин Иванович

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	Телефон: 8(0222)29-33-59

Факс: 8(0222)29-34-81

e-mail: energo@mogilev.energo.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями

35300 – производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды, кондиционирование воздуха

	5
	Учетный номер плательщика
	700007066

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	От 25 мая 2000 № 12-6 г. Решением Могилевского облисполкома, с регистрационным номером 700007066

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	Филиал «Могилевская ТЭЦ-2», филиал «Бобруйская ТЭЦ-2», филиал «Могилевские электрические сети», филиал «Бобруйские электрические сети», филиал «Климовичские электрические сети», филиал «Могилевские тепловые сети», филиал «Бобруйские тепловые сети», филиал «Энергоремонт», филиал «Инженерный центр», филиал «Учебный центр», филиал «Вендорож», всего -11 филиалов

	8
	Количество работающего персонала
	6160

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжения
	нет
	

	
	
	водоотведения
	нет
	

	
	
	(канализации)

	10
	Наличие аккредитованной лаборатории
	Филиал «Могилевская ТЭЦ-2», санитарная лаборатория, аттестат № BY/112 2.2883, срок аккредитации до 25.03.2026; филиал «Бобруйская ТЭЦ-2», химическая лаборатория химического цеха, аттестат № BY/112 2.2810, срок аккредитации до 16.01.2030; филиал «Могилевские тепловые сети», лаборатория производственного экологического контроля, аттестат № BY/112 2.3406, срок аккредитации до 22.10.2027; филиал «Бобруйские тепловые сети», экологическая лаборатория, аттестат № BY/112 2.4030, срок аккредитации до 21.01.2030; филиал «Инженерный центр», отдел энергосбережения, аттестат № BY/112 2.3408, срок аккредитации до 25.02.2027 

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Ильюшина Оксана Владимировна
8 (0225) 72-91-92

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	Оплата посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информацион-ного пространства не производится


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД1
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» 

РУП «Могилевэнерго»
	35111 - производство электроэнергии тепловыми электростанциями

35300 - производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды, кондиционирование воздуха
	213800, 

Могилевская область, 

г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9
	61,43
	1970 г.
	электрическая мощность - 182,6 МВт,            тепловая мощность - 1369 МВт (1177 Гкал/ч)


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме
	на
	1
	листе.


III. Производственная программа
Таблица 3
	№
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной 

мощности или фактическому производству

	
	
	2025 год
	2026-2030 гг.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Теплоэнергия, тыс. Гкал
	1982,894
	1982,894

	2.
	% к фактическому производству (1408,617 тыс. Гкал)
	141
	141

	3.
	Электроэнергия, кВт∙ч
	634 843
	634 843

	4.
	% к фактическому производству (492 222 кВт∙ч)
	129
	129


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Доставка, подготовка и подача топлива
	Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. Учет топлива на станции организован с применением расходоизмерительной системы, управляемой на базе контроллера FloBoss, владельцем которой является РУП "Могилевоблгаз". Предварительная обработка основного топлива не производится.
Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100 поступает на станцию в железнодорожных цистернах. Учет производится с помощью лот-рулетки и градуировочных таблиц. На БТЭЦ-2 имеется 2 резервуара хранения мазута объемом 3 000 м3 каждый, 5 резервуаров хранения мазута объемом 10 000 м3 каждый, 2 резервуара хранения мазута объемом 20 000 м3 каждый. Резервуары обвалованы. Обвалование позволяет предотвращать протечки, свести к минимуму площадь поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Обвалование устраивается вокруг внешней стенки резервуара из уплотнённой земли. Ведется техническое обслуживание емкостей хранения. Перед подачей в котлы топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477
	Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ.

	Сжигание топлива
	Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. Топливо (природный газ или мазут) подается на паровые котлы типа БКЗ-210-140 (4 шт.), БКЗ-420-140 (2 шт.) и КВГМ-180 (2 шт.). На ПТВМ-100 подаётся только природный газ. Мазут используется в период проведения планового ремонта ГРП, а также по команде диспетчеров ГПО "Белэнерго" при изменении структуры сжигаемого топлива в энергосистеме. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Средний КПД использования газообразного топлива составляет 93%.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 409, 415,478
	Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное пере-


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	мешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ.

Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ.

	Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли
	Выбросы твердых частиц при работе оборудования на основном виде топливе для основного производства отсутствуют, и характерны только для объектов вспомогательного производства, к которым относятся: цех централизованного ремонта, ремонтно-строительный участок отдела подготовки и проведения ремонтов, электрический цех, топливно-транспортный цех. Газоочистные установки (ГОУ) отсутствуют.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 397, 422,479
	Горение природ-ного газа не является значительным источником выбросов пыли. Выбросы пыли в этом случае составля-ют обычно значительно меньше (5 мг/Нм3) без принятия каких-либо дополнительных технических мер выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3
Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ.

	Сокращение выбросов окислов азота
	На котлах применяются мероприятия по снижению образования оксидов азота – на паровых котлах смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода и подаются через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482
	Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ.

	Водоподготовка
	Используются механические и химические методы водоподготовки. Речная вода проходит следующие стадии очистки: известкование с коагуляцией в осветлителе и механическая фильтрация (общая схема обессоливания и умягчения воды). Обессоливание двухступенчатое: катионитовый фильтр I ступени; анионитовый фильтр I ступени, декарбонизатор, катионитовый фильтр II ступени, анионитовый фильтр II ступени. Умягчение в Na-катионитовых фильтрах I ступени. Сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламоотвал.


	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473
	Применяемые  методы водоподготовки соответствуют НДТМ.


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4

	Производство пара и тепла
	Номинальные параметры пара энергетических котлов – 14,0 МПа и 550 0С; паропроизводительность котлов – 210 т/ч (4 к/а) и 420 т/ч (2 к/а). Часть произведенного котлами пара также поставляется потребителю с частичным невозвратом конденсата. Вода после водоподготовки подается в турбинный цех в деаэраторы и конденсаторы турбин.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001.
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30
	Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ.

	Производство электроэнергии
	Перегретый пар после котлов приводит в движение турбины. На предприятии установлены 4 турбоагрегатов с разными характеристиками: ПТ-60-130/22 - ст. № 1, 3; ПТ-60-130/13 - ст. № 2; утилизационная паровая турбина SST-110 ст. № 4 - 2,6 МВт. Турбоагрегаты ПТ-60-130/22 - ст. № 1, 3; ПТ-60-130/13 - ст. № 2 оснащены генераторами электрического тока типа ТВФ-60, утилизационная паровая турбина  SST-110 ст. № 4 - 2,6 МВт оснащена генератором  1DC 1028-8AC02-Z.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44
	Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ.

	Технология охлаждения пара
	Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин происходит при помощи циркуляционной воды или обратной сетевой воды, на станции действует система оборотного водоснабжения, установлено 2 градирни.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for

Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485.

Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129.
	При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций, приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку возможное воздействие их на окружающую среду ниже, чем при использовании прямоточной системы охлаждения.
Применяемые технологии охлаждения соответствуют НДТМ.

	Очистка сточных вод
	В филиале «Бобруйская ТЭЦ-2» образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и условно-чистые), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства, условно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования сбрасываются в сеть городской канализации, далее поступают на городские очистные сооружения. Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламоотвал БТЭЦ-2, состоящий из 6 секций.                                                                         Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся 
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473.

Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. 
	Сточные воды передаются для дальнейшей очистки на городские очистные сооружения


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4

	
	в городскую хозфекальную канализацию и далее поступают на городские очистные сооружения.
	
	

	Обращение с отходами производства
	В филиале «Бобруйская ТЭЦ-2» в процессе осуществления производственной деятельности образующиеся отходы подлежат сбору, разделению по видам, хранению, направлению на использование, обезвреживание, захоронение. В рамках производственных наблюдений в области обращения с отходами производства осуществляется наблюдение за источниками образования отходов и объектами (местами) хранения отходов.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341
	Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ.

	Эффективное использование энергии
	В филиале «Бобруйская ТЭЦ-2» в соответствии с требованиями НПА проводится энергетическое обследование в результате которого разрабатывается комплекс мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения.

Последнее обследование было проведено в 2017 г. В настоящее время филиалом "Энергосбыт" РУП "Гомельэнерго" по договору №441 от 23.09.2022 ведутся работы по проведению энергетического обследования Бобруйской ТЭЦ-2.

Внедрены следующие мероприятия для повышения энергоэффективности при сжигании топлива:  

- Установка ЧРЭП на сетевые насосы ст. № 6,8 и № 3,4.

- Замена электронасосного агрегата ПЭН ст.№1 с установкой гидродинамического привода;

- Установка утилизационной турбины Siemens SST-110;

- Перевод турбины ПТ-60-130/13 ст. №2 в режим работы с ухудшенным вакуумом;

- Снижение нагрузки технического минимума на котлоагрегатах БКЗ-210-140 ст. №1-4;

- Установка регулируемых электроприводов на тягодутьевых механизмах к/а БКЗ-210-140 ст.№2;

- Установка газового подогревателя сетевой воды на котлоагрегате БКЗ-210-140 ст.№2;

- Реконструкция градирни ст. №2;

- Установка водогрейных электрокотлов с целью отпуска в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской АЭС;

- Замена ПЭН-3 с установкой гидродинамического привода;

- Установка регулируемых электроприводов на тягодутьевых механизмах к/а БКЗ-210-140 ст.№3.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, 

February 2009 стр. 273-295
	Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ.

	Разгрузка, временное хранение, использование извести негашеной
	Известь предназначена для обработки исходной воды в осветлителях, нейтрализации кислых стоков в баках-нейтрализаторах. Известь строительная (по ГОСТ 9179-77) поступает на крытый склад хранения химических реагентов химического цеха в виде негашеной комовой извести. Содержание 
	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage

July 2006, стр. 46, 72, 91-92, 223-227
	Применяемая система временного хранения, использования, разгрузки, соответствует НДТМ.


Окончание таблицы
	1
	2
	3
	4

	
	активного вещества (окиси кальция плюс окись магния) составляет до 72%. Известь негашеная комовая отгружается навалом. Сухая известь выгружается в траншеи сухого хранения. Из траншей хранения сухая известь с помощью грейферного крана переносится в ячейку, где производится гашение извести до получения известкового молока. На складе установлено оборудование для разгрузки реагентов, перекачивания растворов реагентов в мерники и расходные мешалки. Недопал извести измельчается в дробилке недопала, и гидроэлеватором транспортируется на карту шламоотвала для дальнейшего хранения. Проводятся регулярные визуальные осмотры на предмет отсутствия выбросов. Проводится увлажнение поверхности.
	ГОСТ 9179-77, «Известь строительная» Технические условия. Стр. 1-4
	


V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования

Таблица 5

	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хозяйственно-питьевые нужды
	-
	система водоснабжения другого юридического лица (ОАО "Белшина" (питьевая)); система водоотведения: передача сточных вод другому юридическому лицу (УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал").
	г. Бобруйск

	2.
	Энергетические (гидроэнергетические и теплоэнергетические) нужды
	-
	система водоснабжения другого юридического лица (ОАО "Белшина" (техническая)); система водоотведения: передача сточных вод другому юридическому лицу (УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал").
	г. Бобруйск


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1.
	Приготовление обессоленной воды для восполнения потерь конденсата в цикле станции; приготовление химочищенной воды для подпитки теплосети
	Приготовление обессоленной воды: предочи-стка воды в осветлителях с применением коагулянтов; осветление на механических фильтрах; двухступенчатое химическое обессоливание с декарбонизацией.

Подпитка теплосети, работающая по схеме:  предочистка воды в осветлителях с применением коагулянтов; осветление на механических фильтрах; одноступенчатое натрий-катионирование.

	2.
	Отведение сточных вод
	Сточные воды: производственные, хозяйст-венно-бытовые и поверхностные с территории промплощадки.


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1.
	Схема водоснабжения, включая оборотное водоснабжение
	Подача технической воды производится из р. Березина от береговой насосной станции ОАО «Белшина» в соответствии с договором № 479-15-22 от 28.01.2022. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения: ОАО "Белшина" (от собственных насосов или транзитом от УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал") в соответствии с договором № 479-15-22 от 28.01.2022; УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" в соответствии с договором № 204 от 20.04.2023. На БТЭЦ-2 действует оборотная система охлаждения технологического оборудования с двумя башенными градирнями.

	2.
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На предприятии организованы сети производственно-дождевой и хозяйствен-но-бытовой канализации. В соответствии с договором № 204 от 20.04.2023 УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" оказывает услуги по приему и очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Поверхностные сточные воды и производственные сточные воды отводятся в сети производственно-дождевой канализации. В соответствии с договором № 473-1 от 01.11.2021 КУП "ДЭП г. Бобруйска" оказывает услугу по транспортировке производственно-дождевых сточных вод в городскую коммунальную сеть дождевой канализации.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	отсутствуют такие сооружения


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	мини-мальная
	макси-мальная
	сум-марная
	мини-мальная
	макси-мальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод: отсутствуют такие сооружения

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для добычи минеральных вод: отсутствуют такие сооружения

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	№
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	отсутствуют такие сооружения


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактичес-кое
	нормативно-расчетное2

	
	
	
	
	на 20
	25
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	
	(20
	
	– 20
	
	гг.)
	(20
	26
	– 20
	30 
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	  Добыча (изъятие) вод – всего
	  куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	  тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	1.1
	  В том числе:
  подземных вод
	  куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	  тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	  из них минеральных вод
	  куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	  тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	1.2
	  поверхностных вод
	  куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	  тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	2
	  Получение воды из системы 

  водоснабжения, водоотведения 

  (канализации) другого лица
	  куб. м/сутки
	6561,4
	7753,4
	7753,4

	
	
	  тыс. куб. м/год
	2394,9
	2830,0
	2830,0

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего
	куб. м/сутки
	6548,8
	7726,0
	7726,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	2390,3
	2820,0
	2820,0

	3.1
	В том числе: 

на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	60,8
	100,0
	100,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	22,2
	36,5
	36,5

	
	из них подземных вод 
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	6488,0
	7626,0
	7626,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	2368,1
	2783,5
	2783,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	12,6
	27,4
	27,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,6
	10,0
	10,0

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	121557,9
	178082,2
	178082,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	44490,2
	65000,0
	65000,0

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-


	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	3577,9
	4644,8
	4644,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	1309,5
	1695,3
	1695,3

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации 
	куб. м/сутки
	3247,9
	4109,6
	4109,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	1185,5
	1500,0
	1500,0

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе

	сточных вод при сбросе в
	

	
	(наименование

	

	поверхностного водного объекта)


при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров
Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества 
в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	средне-годовая
	макси-мальная
	средне-годовая
	макси-мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод
Таблица 13
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	(20
	
	–20
	
	гг.)
	(20
	
	–20
	
	гг.)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
	Номер источ-

ника выброса
	Источник выделения 

(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов
(далее – АСК)
	Нормативы допустимых
 выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	30
	г.
	

	
	
	код
	наимено-
вание
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	(20
	25
	–20
	29
	гг.)
	(20
	
	–20
	
	гг.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»

	0001/1
	Котельный цех. Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 2 БКЗ-210 ст. 3 (основное топливо-природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов (АСК)
	-
	300,0
	34,326
	300,0
	34,326
	6,0

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	-
	-
	0,385
	-
	0,385
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	-
	300,0
	34,326
	300,0
	34,326
	6,0


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	
	-
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	-



	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	-
	-
	0,000064
	-
	0,000064
	-

	0001/2
	Котельный цех. Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 2 БКЗ-210 ст. 3 (резервное топливо -мазут)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов (АСК)
	-
	612,1
	68,004
	350,0
	38,885
	6,0

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	-
	3708,5
	412,014
	3708,5
	412,014
	6,0

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	-
	300,0
	33,330
	300,0
	33,330
	6,0

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	-
	732,2
	81,705
	732,2
	81,705
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	-
	-
	0,000379
	-
	0,000379
	

	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	
	-
	-
	0,000379
	-
	0,000379
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	-
	-
	0,009562
	-
	0,009562
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	-
	-
	0,000397
	-
	0,000397
	-

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	-
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	-

	0001/3
	Котельный цех. Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 2 БКЗ-210 ст. 3 (смесь: газ и мазут)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов (АСК)
	-
	547,8
	62,329
	329,4
	37,479
	-

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	-
	2944,1
	334,980
	2944,1
	334,980
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	-
	300,0
	34,134
	300,0
	34,134
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	-
	581,3
	66,432
	581,3
	66,432
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	-
	-
	0,000311
	-
	0,000311
	-


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	
	-
	-
	0,000314
	-
	0,000314
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	-
	-
	0,007826
	-
	0,007826
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	-
	-
	0,000338
	-
	0,000338
	-

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	-
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	-

	0002/1
	Котельный цех. Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 1 БКЗ-210 ст. 4 БКЗ-210 ст. 5 БКЗ-210 ст. 6

ПТВМ-100 ст.1в 

КВГМ-180 ст.4в 

КВГМ-180 ст.5в (основное топливо-природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов (АСК)
	-
	300,0
	166,254
	300,0
	166,254
	6,0

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	-
	-
	1,867
	-
	1,867
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	-
	300,0
	166,254
	300,0
	166,254
	6,0

	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	
	-
	-
	0,000063
	-
	0,000063
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	-
	-
	0,000272
	-
	0,000272
	-

	0002/2
	Котельный цех. Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 1 БКЗ-210 ст. 4 БКЗ-210 ст. 5 БКЗ-210 ст. 6

ПТВМ-100 ст.1в 

КВГМ-180 ст.4в 

КВГМ-180 ст.5в (резервное топливо -мазут)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов (АСК)
	-
	612,1
	321,371
	350,0
	183,761
	6,0

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	-
	3708,5
	1947,074
	3708,5
	1947,074
	6,0

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	-
	300,0
	157,509
	300,0
	157,509
	6,0

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	-
	732,2
	386,118
	732,2
	386,118
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	-
	-
	0,001793
	-
	0,001793
	-

	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	
	-
	-
	0,001793
	-
	0,001793
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	-
	-
	0,045196
	-
	0,045196
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	-
	-
	0,001817
	-
	0,001817
	-


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	-
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	-

	0002/3
	Котельный цех. Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 1 БКЗ-210 ст. 4 БКЗ-210 ст. 5 БКЗ-210 ст. 6

ПТВМ-100 ст.1в 

КВГМ-180 ст.4в 

КВГМ-180 ст.5в (смесь: газ и мазут)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов (АСК)
	-
	547,8
	285,546
	329,4
	171,703
	-

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	-
	2944,1
	521,260
	2944,1
	521,260
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	-
	300,0
	156,378
	300,0
	156,378
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	-
	581,3
	304,426
	581,3
	304,426
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	-
	-
	0,001504
	-
	0,001504
	-

	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	
	-
	
	0,001517
	-
	0,001517
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	-
	-
	0,037912
	-
	0,037912
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	-
	-
	0,001491
	-
	0,001491
	-

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	-
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	-

	6003
	Топливно-транспортный цех. Мазутоловушка
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	-
	-
	-
	0,328
	-
	0,328
	-


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0001
	Котельный цех. 

Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 2 

БКЗ-210 ст. 3
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Измеритель скорости ультразвуковой Flowsik 100
Газоанализатор АВВ АО 2000
Анализатор кислорода ТДК-3М
	2015

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	

	0002
	Котельный цех. 

Котлоагрегаты: БКЗ-210 ст. 1 

БКЗ-210 ст. 4 БКЗ-210 ст. 5 

БКЗ-210 ст. 6

ПТВМ-100 ст.1в 

КВГМ-180 ст.4в 

КВГМ-180 ст.5в
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	Измеритель скорости ультразвуковой Flowsik 100
Газоанализатор АВВ АО 2000
Анализатор кислорода ТДК-3М
	2015

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	30
	г.

	№
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	(20
	25
	– 20
	29
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:

	Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго», ул. Энергетиков, 9, г. Бобруйск, Могилевская область

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001, 0002
	-
	220,136
	-
	210,408

	2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001, 0002, 6004
	937,844
	1354,715
	632,422
	1294,861

	3
	Аммиак
	0303
	4
	0069
	0,005
	0,568
	0,005
	0,568

	4
	Бенз(а)пирен
	0703
	1
	0001, 0002
	0,004379
	0,007461
	0,004379
	0,007461

	5
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	0316
	2
	0015, 0016, 0017, 0052, 0053
	0,007
	0,236
	0,007
	0,236

	6
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001, 0002
	0,003987
	0,005116
	0,003987
	0,005116

	7
	Метан
	0410
	4
	0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075
	70,288
	1,716
	70,288
	1,716

	8
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	0001, 0002
	0,000009
	0,000011
	0,000009
	0,000011

	9
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001, 0002
	0,004069
	0,005612
	0,004069
	0,005612

	10
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001, 0002
	0,100496
	0,128908
	0,100496
	0,128908


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001, 0002
	3217,580
	5959,698
	3217,580
	5959,698

	12
	Серная кислота
	0322
	2
	0015, 0016, 0017, 0052, 0053, 0069
	-
	0,077
	-
	0,077

	13
	Сероводород
	0333
	2
	0032, 0033, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0065, 0066, 0067
	0,065
	0,004
	0,065
	0,004

	14
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001, 0002, 0005, 0006, 0007, 0008, 0013, 0014, 0018, 0019, 0020, 0021, 0050, 0051, 0054, 0059, 0060, 0062, 0063, 0069, 6004
	838,836
	340,255
	838,836
	340,255

	15
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	0032, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 6002
	15,715
	1,208
	15,715
	1,208

	16
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	6003, 6007
	0,336
	4,630
	0,336
	4,630

	17
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001, 0002, 0008, 0054, 0062, 6004
	582,003
	467,422
	582,003
	467,422

	18
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):гидрофторид
	0342
	2
	6004
	-
	0,001
	-
	0,001

	19
	Хром (VI)
	0203
	1
	6004
	0,000037
	0,000101
	0,000037
	0,000101

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,147209
	х
	0,147209

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	1355,033
	х
	1295,179

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	6520,089
	х
	6510,361

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	475,544
	х
	475,544

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	8350,813209
	х
	8281,231
209

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	1
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	х
	-
	220,136
	-
	210,408

	2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	х
	937,844
	1354,715
	937,844
	1294,861

	3
	Аммиак
	0303
	4
	х
	0,005
	0,568
	0,005
	0,568

	4
	Бенз(а)пирен
	0703
	1
	х
	0,004379
	0,007461
	0,004379
	0,007461

	5
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	0316
	2
	х
	0,007
	0,236
	0,007
	0,236

	6
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	х
	0,003987
	0,005116
	0,003987
	0,005116

	7
	Метан
	0410
	4
	х
	70,288
	1,716
	70,288
	1,716


Окончание таблицы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	х
	0,000009
	0,000011
	0,000009
	0,000011

	9
	Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	х
	0,004069
	0,005612
	0,004069
	0,005612

	10
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	х
	0,100496
	0,128908
	0,100496
	0,128908

	11
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	х
	3217,580
	5959,698
	3217,580
	5959,698

	12
	Серная кислота
	0322
	2
	х
	-
	0,077
	-
	0,077

	13
	Сероводород
	0333
	2
	х
	0,065
	0,004
	0,065
	0,004

	14
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	х
	838,836
	340,255
	838,836
	340,255

	15
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	х
	15,715
	1,208
	15,715
	1,208

	16
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	2754
	4
	х
	0,336
	4,630
	0,336
	4,630

	17
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	х
	582,003
	467,422
	582,003
	467,422

	18
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):гидрофторид
	0342
	2
	х
	-
	0,001
	-
	0,001

	19
	Хром (VI)
	0203
	1
	х
	0,000037
	0,000101
	0,000037
	0,000101

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,147209
	х
	0,147209

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	1355,033
	х
	1295,179

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	6520,089
	х
	6510,361

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	475,544
	х
	475,544

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ИТОГО
	х
	х
	8350,813209
	х
	8281,231
209


IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов
Таблица 17
	№
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели 

образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	30
	г.

	
	
	
	
	(20
	25
	– 20
	29
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	  1
	0,257
	0,901
	0,901

	2
	
	  13
	784
	900
	900

	3
	
	  14
	0
	0
	0

	4
	
	  2
	0
	0
	0

	5
	
	  3
	696,393
	3024,000
	3024,000

	6
	
	  4
	3,63
	456,83
	456,83

	7
	
	Неопасные
	201,99
	453,04
	453,04

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	902,270
	3934,771
	3934,771

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0,257
	0,901
	0,901

	11
	
	13
	784
	900
	900

	12
	
	14
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	6,111
	10,000
	10,000

	15
	
	4
	3,30
	100,00
	100,00

	16
	
	Неопасные
	162,77
	400,00
	400,00

	17
	ИТОГО передано отходов
	172,438
	510,901
	510,901

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	13
	0
	0
	0


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	 
	  14
	0
	0
	0

	21
	
	  2
	0
	0
	0

	22
	
	  3
	0
	0
	0

	23
	
	  4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0
	0

	29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	13
	0
	0
	0

	33
	
	14
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	598,290
	1500,000
	1500,000

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	598,290
	1500,000
	1500,000

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	91,992
	1514,000
	1514,000

	43
	
	4
	0,32
	356,83
	356,83

	44
	
	Неопасные
	39,23
	53,04
	53,04

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	131,542
	1923,870
	1923,870


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	отсутствуют


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	30
	г.

	
	
	
	
	(20
	25
	– 20
	29
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	Осадки химводоподготовки
	8410500
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	1500,000
	1500,000

	На захоронение

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	4
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	1,00
	1,00


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Бумажные мешки из под сырья (цемент)
	1871707
	4
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	0,05
	0,05

	Зола и шлак топочный установок
	3130200
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	307,000
	307,000

	Бой шифера
	3141204
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	2,000
	2,000

	Отходы минеральных волокон загрязненные
	3143000
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	400,000
	400,000

	Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих
	3143710
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	450,000
	450,000

	Шлам от чистки котлов
	3164200
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	354,000
	354,000

	Отходы паронита
	5750301
	3
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	1,000
	1,000

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	4
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	1,52
	1,52

	Отходы волокон и нитей (смесь хлопчатобумажных и синтетических)
	5830943
	4
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	0,25
	0,25

	Острые предметы обеззараженные (обезвреженные)
	7710102
	4
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	0,01
	0,01

	Осадки от чистки котлов
	8410400
	4
	УКПП «Промотходы» полигон «Вишневка»
	354,000
	354,000

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	УКПП «Промотходы» полигон «Бабино»
	53,04
	53,04


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20
	№
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок 
выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	
	
	
	
	

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1.
	Проведение режимно-наладочных испытаний на мазуте в целях поиска оптимальных режимов работы (в т.ч. рециркуляция дымовых газов, оптимальные избытки воздуха в топке, ступенчатое сжигание).
	31.12.2029
	сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	2.2.
	Своевременное выполнение ремонтов горелочных устройств и газовоздушного тракта.
	31.12.2029
	сокращение выб-росов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	
	
	
	
	

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	
	
	
	
	


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области
охраны окружающей среды
Таблица 21
	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»

	1.
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Котельный цех 

Бобруйской ТЭЦ-2
	0001
0002
	За дымососами котлов. Точки доступны для отбора проб. Не соответствуют требованиям экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». Представительность отбора повышена согласно 30-му абзацу п. 121 ЭкоНиП
	Непрерывно посредством АСК
1 раз в месяц при сжигании мазута

При НМУ непрерывно посредством АСК
	Концентрация азот диоксид, сера диоксид, углерод оксид
Концентрация твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль)

Концентрация азот диоксид, сера диоксид



	2.
	Атмосферный воздух на границе зоны воздействия объекта воздействия на атмосферный воздух
	Граница санитарно-защитной зоны
	16, 18, 20
	Места отбора проб доступны для отбора
	1 раз в квартал
При сжигании мазута

2 раза в год
	Концентрация азот диоксид, углерод оксид

Концентрация сера диоксид

Уровень шума



	3.
	Подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
	Шламоотвал 

Бобруйской ТЭЦ-2
	П3*, П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П23, П24
	Скважины-пьезометры фоновая и наблюдательные. Места отбора проб доступны для отбора
	1 раз в год 

(II квартал)
	Уровень воды, температура, рН, минерализация воды, концентрация аммоний-иона, нитрат-иона, фосфат-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка , нефтепродуктов, фенолов


Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Почвы (грунты) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
	Производственная территория Бобруйской ТЭЦ-2 
	1
	Озелененный участок, прилегающий с северо-запада к центральной части участка размещения шламонакопителей
	1 раз в 3 года
	Свинец

Цинк

Кадмий

Никель

Медь

Ртуть

Нефтепродукты

Бензо(а)пирен

Нитраты

Сульфаты

Хром

	
	
	
	2
	Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к восточному углу южной градирни
	
	

	
	
	
	3
	Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к северной половине цеха ХВО
	
	

	
	
	
	4
	Санитарно-защитная зона – рекреационная зона г. Бобруйск
	
	

	
	
	
	5
	Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к центральной части главного корпуса
	
	

	
	
	
	6
	Озелененный участок в 30 м южнее дымовой трубы № 2
	
	

	
	
	
	7
	Озелененный участок в 43 м южнее юго-западного угла главного корпуса
	
	

	
	
	
	8
	Озелененный участок в 57 м севернее флотаторов
	
	

	
	
	
	9
	Озелененный участок в 45 м на северо-северо-запад от западного угла ГРП
	
	

	
	
	
	10
	Озелененный участок в 26 м на запад от северо-западного угла главного корпуса
	
	

	
	
	
	11
	Озелененный участок в 31 м на север от северного угла гаража
	
	


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Почвы (грунты) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения
	Производственная территория Бобруйской ТЭЦ-2
	12
	Озелененный участок в 12 м на восток-северо-восток от северного центрального бытового корпуса
	1 раз в 3 года
	Свинец

Цинк

Кадмий

Никель

Медь

Ртуть

Нефтепродукты

Бензо(а)пирен

Нитраты

Сульфаты

Хром

	
	
	
	13
	Озелененный участок в 70 м на запад от северо-западного угла тепломонтажной
	
	

	
	
	
	14
	Озелененный участок в 20 м на северо-восток от северного угла мазутонасосной
	
	

	
	
	
	15
	Озелененный участок в 115 м на запад-юго-запад от мазутного резервуара № 4 мазутохозяйства № 2
	
	

	
	
	
	16
	Озелененный участок в 64 м на юго-восток от мазутного резервуара № 6 мазутохозяйства № 2
	
	


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» не сертифицирован на соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 14001-2017 «Система управления (менеджмента) окружающей средой. Требования и руководство по применению», так как наличие системы экологического менеджмента носит добровольный характер.

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	


Окончание таблицы

	№
п/п
	Показатель
	Описание

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	


	Настоящим
	Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго»

	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

	

	(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)


подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

	Директор филиала «Бобруйская ТЭЦ-2»
РУП «Могилевэнерго» 

доверенность от 21.04.2025 № 98 
	
	Е.Е.Казаков

	(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
	
	(инициалы, фамилия, подпись)


	

	(дата)


	
	

	

	1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.


